SOMMARIO

PREMESSA	3

NATURA, QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI	3

MISURE ANTIACUSTICHE	4

PROVVEDIMENTI CONTRO LA TRASMISSIONE DI VIBRAZIONI	4

TARGHETTE E FASCE DI RICONOSCIMENTO DEI CIRCUITI	5

TARGHETTE INDICATRICI	5

FASCE DI RICONOSCIMENTO SERVIZI	5

STRUMENTI DI MISURA FISSI	5

COMPONENTI DEGLI IMPIANTI MECCANICI	6

CAN	CANALI PER ARIA	6

CAN lx	CANALIZZAZIONI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX	8

CAN lz	CANALIZZAZIONI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO	8

CAN css	CANALIZZAZIONI CIRCOLARI SPIROIDALI A SEMPLICE PARETE	8

CAN csp	CANALIZZAZIONI CIRCOLARI SPIROIDALI PREISOLATI	8

CAV	CAVI	9

CAV sca	CAVI SCALDANTI	9

CTA	CENTRALI DI TRATTAMENTO DELL’ARIA	9

CTA 01	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA DA m3/h  3500	9

FIN	 FINITURE SUPERFICIALI	14

FIN lam	LAMIERINO DI ALLUMINIO	14

FIN ver	VERNICIATURA	14

GRG	GRIGLIE, BOCCHETTE, VALVOLE DI ESTRAZIONE E GRIGLIE DI TRANSITO PER RETI AERAULICHE	15

GRG bm.cc.p	BOCCHETTE DI MANDATA IN ACCIAIO VERNICIATO	15

GRG gr.cc.p.	GRIGLIE DI RIPRESA IN ACCIAIO VERNICIATO	16

GRG gr.al	GRIGLIE DI RIPRESA IN ALLUMINIO	16

GRG gt	GRIGLIE DI TRANSITO	16

FIN	 FINITURE SUPERFICIALI	16

FIN lam	LAMIERINO DI ALLUMINIO	16

FIN ver	VERNICIATURA	17

ISO	 ISOLAMENTI	17

ISO gebv	GOMMA SINTETICA ESPANSA A CELLE CHIUSE CON “BARRIERA AL VAPORE”	18

ITA	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA	18

ITA dos	DOSAGGIO INIZIALE CON CONDIZIONANTI CHIMICI	18

OPM OPERE MURARIE VARIE	19

OPM coll	CONNESSIONE RETE ACQUA CALDA RISCALDAMENTO AI COLLETTORI DELLA CENTRALE TERMICA CONDOMINIALE	19

OPM pae	PRESA DI ARIA ESTERNA	19

PMP	ELETTROPOMPE E SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE	19

PMP cir	ELETTROCIRCOLATORI	19

PMP sg	POMPE DI SGOTTAMENTO	20

R	 COMPONENTI DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE	21

R multireg	REGOLATORE UNIVERSALE LOCALE	21

R rct.imm	REGOLATORE COMPATTO DI TEMPERATURA AMBIENTE	21

R variac	REGOLATORE VARIATORE STATICO DI POTENZA ELETTRICA A TRIAC	21

R st.can	TERMOSONDA DA CANALE	22

R 3v.fil	VALVOLA DI REGOLAZIONE A TRE VIE ATTACCHI FILETTATI PER ACQUA	22

R srv.ser	SERVOMOTORE PER SERRANDA	22

R pd.can	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA DA CANALE	22

R tag	TERMOSTATO ANTIGELO	23

R tag 	TERMOSTATO ELETTRICO	23

R flu 	FLUSSOSTATO ACQUA	23

R cav	CAVI E CONDUTTORI PER REGOLAZIONE AUTOMATICA	23

RAD	RADIATORI	24

RAD at	RADIATORE IN ACCIAIO TUBOLARE	24

REF	GRUPPI REFRIGERATORI	24

REF 01	GRUPPO REFRIGERATORE D’ACQUA CON CONDENSATORI AD ARIA  REMOTI	24

TUB	TUBAZIONI	26

TUB an	TUBAZIONI DI ACCIAIO NERO	28

TUB az	TUBAZIONI DI ACCIAIO ZINCATO	30

TUB p	TUBAZIONI PREISOLATE	31

TUB pead.s	TUBAZIONI DI POLIETILENE (PEAD) PER RETI DI SCARICO	31

VAL	VALVOLAME	32

VAL giu10	GIUNTO ANTIVIBRANTE PN 10	32

VAL re.fil	VALVOLE DI RITEGNO TIPO “EUROPA” CON ATTACCHI FILETTATI	32

VAL sfe	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA	33

VAL tr.fil	VALVOLE DI TARATURA CON ATTACCHI FILETTATI	33

VCV	VENTILCONVETTORI	35

VCV tg.2t.vp	VENTILCONVETTORE TANGENZIALE A DUE TUBI VERTICALE A PAVIMENTO	35

VCV cfg.2t.vp	VENTILCONVETTORE CENTRIFUGO A DUE TUBI VERTICALE A PAVIMENTO	36

VEM	VASI DI ESPANSIONE CHIUSI A MEMBRANA	37

VEM r	VASI DI ESPANSIONE CHIUSI A MEMBRANA PER RETI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	37

VEf	VENTILATORI/ASPIRATORI DA FINESTRA	37

VOL	SERBATOIO CON FUNZIONE DI VOLANO TERMICO	38

# PREMESSA

Le prescrizioni e oneri di seguito indicati si intendono compresi e interamente compensati nel prezzo contrattuale e l’Appaltatore non potrà richiedere, per quanto sopra, alcun compenso o rimborso o maggiorazione.

Le apparecchiature e i materiali di seguito descritti si intendono completi di tutti gli accessori direttamente connessi e necessari per un appropriato funzionamento delle apparecchiature (anche se non esplicitamente indicati).

## NATURA, QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali e/o le apparecchiature devono essere conformi a standard, codici e specifiche emesse da Enti qualificati e riconosciuti.

L'osservanza di standard, codici e specifiche, e l'approvazione formale dei disegni nonché l'accettazione dei materiali durante il montaggio da parte del Committente, non solleva l’Appaltatore dalla propria responsabilità di fornire materiali, apparecchiature ed accessori in grado di soddisfare tutte le richieste tecniche, le condizioni di funzionamento e le relative garanzie contrattuali.

In particolare dovranno essere rispettate le norme e le disposizioni contenute nella Direttiva del Consiglio  89/392/CEE del 14.06.89 unitamente alle direttive 91/368/CEE del 20.06.91, 93/44/CEE del 14.06.93 e 93/68/CEE del 22.07.93

I materiali occorrenti per la esecuzione delle opere appaltate dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, senza difetti, lavorati secondo le migliori regole d’arte e le normative vigenti, e provenienti dalle migliori fabbriche.

In ogni caso prima di essere impiegati, i materiali dovranno ottenere l’approvazione della D.L., in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, durata, applicazione ecc. stabiliti dalla presente Specifica , secondo la procedura indicata nelle Specifiche Generali.

L’Appaltatore sarà obbligato a prestarsi, in ogni tempo e a tutte sue spese, alle prove alle quali la D.L. riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già impiegati dall’Appaltatore stesso in dipendenza del presente appalto.

Tali prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, qualora ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti o manchino in cantiere le attrezzature necessarie.

Affinché il tempo richiesto per l’esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori, l’Appaltatore dovrà presentare, immediatamente dopo la consegna dei lavori, i campioni dei materiali e approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre a prove di laboratorio; nonché escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti.

In linea generale, dovrà proporre materiali che notoriamente rispondano alle prescrizioni del Capitolato.

Per i materiali già approvvigionati a piè d’opera e riconosciuti non idonei, la D.L. deciderà a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire senz’altro scartati oppure se possano ammettersi applicando un’adeguata detrazione percentuale sulla loro quantità o sul loro prezzo. Nel primo caso, e nel secondo quando l’Appaltatore non intenda accettare la detrazione stabilita dalla Direzione, l’Appaltatore stesso dovrà provvedere a tutte sue spese all’allontanamento dal cantiere dei materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre giorni dalla comunicazione delle decisioni della D.L.. In mancanza, potrà provvedere direttamente la Stazione Appaltante, a rischio e spese dell’Appaltatore.

Le decisioni della D.L. in merito all’accettazione dei materiali, non potranno in alcun caso pregiudicare i diritti della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

## MISURE ANTIACUSTICHE

Gli impianti dovranno essere realizzati in modo da non generare, negli ambienti occupati e nell’ambiente esterno, livelli sonori inaccettabili e, in ogni caso, superiori a quelli prescritti.
In linea generale, pertanto, si potrà operare come segue:

- le apparecchiature dovranno essere di ottima qualità, con adeguato isolamento acustico per le basse frequenze e le case costruttrici dovranno fornire dettagliate caratteristiche acustiche, da cui sia possibile eseguire un accurato studio

- le pompe di circolazione dovranno, per quanto possibile, essere scelte correttamente e lavorate nelle condizioni ottimali. Non dovranno essere utilizzati motori con velocità di rotazione superiori a 1450 giri/l

- per evitare i rumori derivanti dalle dilatazioni delle tubazioni dovranno prevedersi dispositivi di dilatazione con supporti che consentano tutti i possibili spostamenti

- gli attraversamenti di solette e pareti saranno realizzati in modo tale da impedire la trasmissione di rumori e vibrazioni alla struttura, prevedendo ad esempio guaine adeguate

- le tubazioni dovranno essere fissate in modo da evitare la trasmissione di vibrazioni alla struttura. Potranno essere interposti degli anelli in gomma; per evitare di comprimere eccessivamente la gomma i collari saranno previsti di due grandezze superiori al diametro delle tubazioni. Nel serraggio del collare si dovrà tenere conto anche delle dilatazioni

- al fine di attenuare il rumore dovuto all’impatto dell’acqua nelle tubazioni di scarico e nelle colonne, gli innesti sui collettori sub-orizzontali non dovranno avere un angolo superiore a 50°.

- dovranno essere installati dispositivi per ammortizzare eventuali colpi d’ariete in tutte le reti di liquidi soggette ad arresto brusco della vena fluida ( es. acqua fredda impianto sanitario).

Nel caso in cui il rumore trasmesso dagli impianti ai locali occupati o dall’esterno superi i valori prescritti, dovranno essere presi adeguati provvedimenti per rientrare nei limiti.

I provvedimenti potranno interessare:

- le fonti di rumore: ad esempio scegliendo apparecchiature più silenziose

- il silenziatore delle fonti di rumore con cuffie afoniche o protezioni di altro genere

- il trattamento dell’ambiente indicato per pareti, soffitti, pavimenti, i sistemi e i mezzi idonei per ottenere il risultato voluto.

## PROVVEDIMENTI CONTRO LA TRASMISSIONE DI VIBRAZIONI

La presenza di vibrazioni meccaniche in un impianto genera:

- logoramento delle macchine e delle strutture soggette a vibrazioni;

- rumore;

E’ importante, quindi, sopprimere o drasticamente ridurre le vibrazioni generate dalle macchine rotanti (ventilatori, pompe, compressori, ecc. ) presenti nell’impianto.

Le parti in movimento, ove necessario, dovranno essere equilibrate staticamente e dinamicamente.

Le apparecchiature dovranno essere montate su basamenti, telai o solette in c.a. isolate dal pavimento per mezzo di dispositivi antivibranti.

La scelta degli antivibranti dovrà essere fatta in modo che la frequenza di ognuno sia inferiore a 1/3 della velocità di rotazione più bassa (in giri e oscillazioni al minuto) del materiale supportato.

Gli ammortizzatori a molla avranno un cuscinetto inferiore in neoprene o in gomma.

Per l’equilibratura dei ventilatori e per la scelta dei supporti antivibranti si rimanda alle tabelle NV 111, Dicembre 1979 dell’ANIMA - COAER.

Le apparecchiature meccaniche saranno fissate su un basamento pesante in modo che la sua inerzia possa limitare l’ampiezza delle vibrazioni.

Fra basamento e struttura portante dovrà essere interposto un materassino resiliente o dei supporti elastici.

Apparecchiature quali pompe e ventilatori, dovranno essere collegati alla rete di distribuzione tramite giunti elastici, al fine di evitare la trasmissione di vibrazioni ai canali ed alle tubazioni.

I canali e le tubazioni, dovranno essere sospesi alle pareti o al soffitto per mezzo di dispositivi tali da evitare, alla struttura ed alle pareti dell’edificio, la trasmissione di vibrazioni residue provenienti dalle macchine o dovute alla circolazione dei fluidi.

## TARGHETTE E FASCE DI RICONOSCIMENTO DEI CIRCUITI

### TARGHETTE INDICATRICI

Ogni apparecchio, circuito, valvola ecc. , dovrà essere corredato di targhetta indicatrice metallica o in plastica rigida stampata, con colore e riferimento di seguito specificati, e fissata sulla stessa con apposito supporto.

Per tutte le apparecchiature citate nei disegni di progetto, disegni come-costruito ecc…, si utilizzerà quindi, il riferimento e la denominazione riportata nei disegni stessi.

### FASCE DI RICONOSCIMENTO SERVIZI

Tutte le tubazioni in vista, nei condotti e nei vani tecnici e le canalizzazioni, saranno contraddistinte ogni 3 m circa, o comunque ove necessario, da fascette colorate atte ad individuare la natura e il senso del fluido e il servizio.

La colorazione e la simbologia saranno indicate dalla D.L..

In generale per le tubazioni si rispetterà quanto prescritto dalla Norma UNI 5634-65P.

Per le canalizzazioni i colori distintivi saranno i seguenti:

- condotti di aria calda : rosso

- condotti di aria calda e fredda (circuiti a ciclo annuale) : verde - rosso

- condotti di aria esterna : azzurro

- condotti di aria viziata e di espulsione : nero

- condotti di aria di ripresa per ricircolo : arancione.

Occorrerà prevedere in tutti i locali tecnici, apposite tabelle che consentano di individuare il codice di colori per gli opportuni riferimenti e schemi funzionali che consentano di individuare i principali circuiti.

## STRUMENTI DI MISURA FISSI

L’onere per la fornitura e posa in opera degli strumenti di misura fissi “di linea” di seguito elencati si intende interamente compensato dal prezzo unitario delle reti aerauliche ed idroniche sulle quali gli strumenti sono installati:

- termometri per acqua, vapore, fluidi diatermici completi di pozzetto;

- termometri per aria;

- manometri per acqua, vapore, fluidi diatermici completi di intercettazione, raffreddatore e riccio;

- prese di pressione per aria con tappo e targhetta di segnalazione;

- prese di pressione per acqua, vapore, fluidi diatermici complete di intercettazione;

- forature sui condotti aria per misure di portata traverse con tappo e targhetta di segnalazione.

# COMPONENTI DEGLI IMPIANTI MECCANICI

## CAN	CANALI PER ARIA

caratteristiche costruttive

Gli spessori, i pezzi speciali, i supporti e gli accessori, saranno realizzati secondo SMACNA Duct Construction Standards Ed. 85 EUROVENT 2/2, 2/3, 2/4.

modalita’ di posa

La rete di canalizzazioni, salvo diversa esplicita indicazione, dovrà svilupparsi parallelamente od ortogonalmente alle pareti, alle travi, e alle strutture in genere.

Le curve dovranno essere dotate di opportuni deflettori.

Durante il montaggio in cantiere, le estremità e le aperture dei canali dovranno essere chiuse da appropriate coperture (tappi, fondelli ecc.). Si dovrà inoltre avere particolare cura per salvaguardare eventuali rivestimenti interni. Prima di essere posti in opera, i canali dovranno essere puliti internamente.

Nell’attacco ai gruppi di ventilazione, sia in mandata che in aspirazione, i canali dovranno essere collegati con interposizione di idonei giunti antivibranti del tipo a soffietto flessibile.

Il soffietto dovrà essere eseguito in tessuto di classe 1 di reazione al fuoco (certificata da laboratorio) e tale da resistere sia alla pressione che alla temperatura dell’aria convogliata.

Dovranno essere previsti i fori per l’inserimento di strumenti atti alla misura di portata, temperatura, pressione, velocità dell’aria, ecc. .

Per evitare qualsiasi fenomeno di natura elettrochimica, gli eventuali collegamenti fra metalli diversi dovranno essere realizzati con l’interposizione di idoneo materiale dielettrico.

Gli spazi vuoti tra i canali e i  fori di pareti divisorie, muri e solai, dovranno essere riempiti con materiale incombustibile certificato (esente da amianto), con funzioni di abbattimento del rumore e di tenuta al fumo.

classe di pressione

I canali saranno classificati in base alla condizioni di esercizio, secondo la seguente tabella ricavata da SMACNA Ed. 1985:

| CLASSE | 125 |  | 250 |  | 500 |  | 750 |  | 1000 | 1500 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESSIONE STATICA MASSIMA (Pa) | +125 | -125 | +250 | -250 | +500 | -500 | +750 | -750 | +1000 | +1500 | +2500 |
| VELOCITA’ MASSIMA (m/s) | 10 |  | 12,5 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |

        - Classificazione dei condotti secondo pressione e velocità

classe di sigillatura

I canali saranno sigillati in base alla classe di pressione, secondo la tabella sottostante ricavata da SMACNA Ed. 1985.

Le sigillature avverranno con speciali guarnizioni o mastici con reazione al fuoco minima pari a Classe 1 (certificata da laboratorio).

| CLASSE DI SIGILLATURA | SPECIFICHE | CLASSE DI PRESSIONE |
| --- | --- | --- |
| A | sigillare tutti i giunti trasversali e longitudinali e le possibili vie di fuga | 1000 Pa e oltre |
| B | sigillare tutti i giunti trasversali e longitudinali | 750 Pa |
| C | sigillare i giunti trasversali | fino a 750 Pa (sistemi VAV a monte delle cassette) |

        - Specifiche per la sigillatura dei condotti aria

classe di tenuta

La classe di tenuta delle reti di condotte sarà ricavata secondo SMACNA Ed. 85 in riferimento alla seguente Tabella che definisce la massima perdita di aria per m2 di superficie di canale.

La formula di riferimento sarà la seguente:

PERDITA = (Classe di tenuta)  x  (Pressione statica nel condotto) 0,65

| CLASSE DI TENUTA | f max = fattore di perdita max (m3/s m2Pa) |
| --- | --- |
| A | 0,027 x 10 -3 |
| B | 0,009 x 10 -3 |
| C | 0,003 x 10 -3 |

        - Definizione delle classi di tenuta e del fattore di perdita massimo

supporti e staffaggi

I supporti per i sostegni delle canalizzazioni saranno intervallati, in funzione delle dimensioni dei canali, in maniera da evitare inflessioni degli stessi.

Fra supporto e canale dovrà essere interposto uno strato di feltro o neoprene.

Per canali con dimensione maggiore di mm 1000 e velocità superiore a 7,5 m/s, e per tutti i canali con classe di pressione sia superiore a +-500; dovrà essere prevista una sospensione con sistema a molla, oppure particolari antivibranti in gomma fissati al dispositivo di attacco.

Eventuali dettagli tipici di staffaggio dovranno comunque essere sottoposti all’approvazione della D.L. prima del montaggio.

stazioni di misura traversa e taratura su canali aria

Le stazioni di misura traversa e taratura saranno costituite da una serranda di taratura, un foro per la misura della temperatura ed una serie di fori ad interasse massimo mm 150 per le condotte rettangolari con un minimo di 3 misure per ogni foro.

Per le condotte circolari si utilizzerà il metodo della egual sezione con minimo 6 misure per ogni asse e minimo 3 assi di misura.

Il fattore di protezione del punto di misura sarà scelto in funzione dell’errore percentuale massimo ammesso per la misura.

### CAN lx	CANALIZZAZIONI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di canalizzazioni di lamiera sottile di acciaio inox AISI 304  spessore minimo mm. 0,6 con giunzioni flangiate e imbullonate complete di guarnizioni elastiche a perfetta tenuta.

La D.L. si riserverà di verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza delle forniture alle prescrizioni, con analisi UNI 5741-66 , il cui costo sarà addebitato all’Appaltatore nel caso di non conformità.

L’eventuale rivestimento isolante dovrà essere sempre applicato all’esterno dei canali e dovrà essere ininfiammabile non igroscopico e formare una barriera di vapore.

accessori:

Nel prezzo unitario è inclusa quota comprendente la fornitura e posa di:

- pezzi speciali: curve, T, manicotti, riduzioni ecc.;

- sportelli di ispezione e pulizia;

- supporti e materiale d’uso e consumo per il montaggio a perfetta regola secondo SMACNA e EUROVENT 2/2, 2/3, 2/4.

### CAN lz	CANALIZZAZIONI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di canali realizzati in lamiera di acciaio Fe P 03 G - UNI EU27 zincato a caldo (Sendzmir lock-forming quality) di prima scelta, con spessore minimo zinco corrispondente al tipo Z 275 secondo Norme UNI 5753-75.

La D.L. si riserverà di verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza delle forniture alle prescrizioni, con analisi UNI 5741-66 , il cui costo sarà addebitato all’Appaltatore nel caso di non conformità.

L’eventuale rivestimento isolante dovrà essere sempre applicato all’esterno dei canali e dovrà essere ininfiammabile non igroscopico e formare una barriera di vapore.

accessori:

Nel prezzo unitario è inclusa quota comprendente la fornitura e posa di:

- pezzi speciali: curve, T, manicotti, riduzioni ecc.;

- sportelli di ispezione e pulizia;

- supporti e materiale d’uso e consumo per il montaggio a perfetta regola secondo SMACNA e EUROVENT 2/2, 2/3, 2/4.

### CAN css	CANALIZZAZIONI CIRCOLARI SPIROIDALI A SEMPLICE PARETE

Canalizzazioni circolari spiroidali a semplice parete realizzate con lamiera sottile di acciaio Fe P 03 G - UNI EU27 zincato a caldo (Sendzmir lock-forming quality) di prima scelta, con spessore minimo zinco corrispondente al tipo Z 275 secondo Norme UNI 5753-75.

I pezzi speciali sono con giunzioni ad innesto rapido con guarnizioni di tenuta e viti autofilettanti di blocco fino al diametro 500 e con giunzioni a flange per diametri superiori.

accessori:

Nel prezzo unitario è inclusa quota comprendente la fornitura e posa di:

- sportelli di ispezione e pulizia;

- supporti e materiale d’uso e consumo per il montaggio a perfetta regola secondo SMACNA e EUROVENT 2/2, 2/3, 2/4.

### CAN csp	CANALIZZAZIONI CIRCOLARI SPIROIDALI PREISOLATI

Canalizzazioni circolari spiroidali realizzate con lamiera sottile di acciaio Fe P 03 G - UNI EU27 zincato a caldo (Sendzmir lock-forming quality) di prima scelta, con spessore minimo zinco corrispondente al tipo Z 275 secondo Norme UNI 5753-75, rivestite con materassino di fibra di vetro incollato mediante spalmatura di politene termofuso su lamina di alluminio rinforzata con retinatura di fibra di vetro e protette con guscio esterno di lamiera di acciaio zincato Sendzmir come sopra descritto.

I pezzi speciali sono con giunzioni ad innesto rapido con guarnizioni di tenuta e viti autofilettanti di blocco fino al diametro 500 e con giunzioni a flange per diametri superiori.

accessori:

Nel prezzo unitario è inclusa quota comprendente la fornitura e posa di:

- sportelli di ispezione e pulizia;

- supporti e materiale d’uso e consumo per il montaggio a perfetta regola secondo SMACNA e EUROVENT 2/2, 2/3, 2/4.

## CAV	CAVI

### CAV sca	CAVI SCALDANTI

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di cavo autoriscaldante, per la tracciatura delle tubazioni che corrono all’esterno del fabbricato, conduttore in lega a base di rame, la cui resistività vari in modo trascurabile nella gamma delle basse temperature, guaina esterna in rame.

La tracciatura delle tubazioni dovrà essere tale da consentire il mantenimento della temperatura del fluido che scorre nelle tubazioni, ad una temperatura superiore a +5 °C con temperatura esterna di -20 °C.

accessori:

- kit di montaggio e nastri di fissaggio;

- scatole di giunzione e alimentazione;

- materiale d’uso e consumo.

## CTA	CENTRALI DI TRATTAMENTO DELL’ARIA

generalita’

L’Appaltatore sarà tenuto a controllare l’idoneità delle unità specificate rispetto alle condizioni termoigrometriche e di rumorosità  indicate nelle presenti specifiche, ed a presentare alla D.L. disegni e specifiche costruttive per approvazione

Tutte le unità saranno assoggettate a collaudo in fabbrica alla presenza della D.L., in relazione alla caratteristiche aerauliche ed acustiche.

Le caratteristiche aerauliche specificate si intendono rese dalla unità di trattamento dell’aria con filtri sporchi (fine vita). In fase di bilanciamento e collaudo sarà simulato lo sporcamento dei filtri.

Si precisa che le caratteristiche tecniche indicate nelle specifiche e nei documenti di capitolato sono quelle relative alle necessità dei locali da climatizzare.

L’Appaltatore dovrà tenere conto delle eventuali maggiorazioni delle caratteristiche dei componenti (ventilatori, batterie, umidificatori ecc.) per le perdite di aria nei condotti, per la taratura e il bilanciamento dell’impianto, e per maggiori portate con filtri puliti.

### CTA 01	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA DA m3/h  3500

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di centrale di trattamento aria del tipo componibile, con le seguenti caratteristiche.

- involucro

Sarà realizzato con pannellature sandwich spessore mm. 50 doppia parete autoportanti modulari, rinforzate con angolari senza sporgenza interna, parete interna di acciaio inox AISI 304 spessore mm 1, parete esterna acciaio zincato con trattamento Sendzmir spessore mm 1,2 con rivestimento  antigraffio, coibentazione interposta in schiuma poliuretanica o in fibra di vetro pressata. Parti interne di fissaggio dei componenti in acciaio inox AISI 304.

Classe B di tenuta all’aria secondo Eurovent 2/2, con coefficiente fattore di perdita unitaria per pressioni positive e negative pari a: 0,009 x 10 -3 x P 0,65  m3/s m2 Pa.

L’involucro dovrà garantire un ottimo isolamento termico e acustico e non si dovranno verificare in alcun modo condensazioni superficiali né esterne, né interne.

Il basamento di supporto a pavimento dovrà essere dotato di antivibranti con blocco laterale antisismico.

- caratteristiche costruttive

Tutti i componenti saranno montati su slitte per garantire un’agevole estrazione attraverso portelli di ispezione o smontaggio dei pannelli laterali.

I portelli saranno con cerniere e dotati di guarnizioni e maniglie a doppia guida con indicazione di direzione di apertura, di oblò di ispezione con vetro-camera termoisolante antinfortunistico e di microinterruttore di sicurezza. I portelli dovranno essere previsti su tutte le sezioni  presenti tra quelle sotto elencate:

presa aria esterna;

miscela a due vie;

miscela a tre vie (due portelli);

recupero calore;

prefiltrazione,  filtrazione, filtrazione assoluta;

distanziamento tra le batterie;

umidificazione;

separazione di gocce;

ventilazione;

qualsiasi tipo di plenum, di mandata, aspirazione, intermedio, multizone.

Le altre sezioni componenti la macchina dovranno essere dotate almeno di un  pannello non incernierato  semplicemente apribile senza ricorrere ad attrezzi.

Le sezioni “bagnate” saranno dotate di parete interna in acciaio inox AISI 304 e di bacinella di raccolta scarico condensa in acciaio inox AISI 304 con tubo di drenaggio con sifone ispezionabile e pulibile ed altezza (in mm) pari a 1,2 volte la depressione presente nel punto drenato misurata in mm di colonna d’acqua. Per sezioni “bagnate” si intendono:

sezione recupero di calore;

sezione batterie di raffreddamento;

sezione di separazione di gocce;

sezione di umidificazione.

La bulloneria dovrà essere in acciaio inox , le guarnizioni in neoprene e le maniglie in fusione di alluminio .

Tutte le sezioni dovranno essere fornite di ganci per il sollevamento.

Nelle sezioni in cui le operazioni di manutenzione prevedano l’accesso del personale all’interno della macchina, il pannello di fondo dovrà essere in grado di sopportare il peso senza deformazioni.

In tutte le sezioni dotate di portelli sarà installato impianto di illuminazione completo di quadro elettrico con lampade IP 55, 24 V con interruttori all’esterno dell’involucro e cablati a bordo macchina.

Le serrande di aria esterna, ricircolo, espulsione, by-pass saranno del tipo ad alette contrapposte con intelaiatura in acciaio zincato, alette in alluminio anodizzato, bussole autolubrificanti in nylon e levismi in acciaio zincato per accoppiamento a servocomando pneumatico o elettrico. Saranno inoltre complete di maniglia, quadrante con indicazione aperto chiuso e manopole filettate di blocco.

sezione ventilante di estrazione

costituita da un ventilatore centrifugo a pale avanti a doppia aspirazione, con rendimento minimo dell’80% , supportato da appoggi elastici a molla e completo di carter a rete di protezione trasmissione pulegge/cinghie.

Gli antivibranti a molla dovranno essere dimensionati per garantire un isolamento maggiore o uguale al 95% riferito alla minima velocità di rotazione presente.

Due prese per canali di estrazione mm. 600 x 600 complete di serrande di taratura manuali

La bocca di mandata sarà dotata di antivibrante in tessuto di Classe 1 di reazione al fuoco (certificata da laboratorio) e tale da resistere sia alla pressione che alla temperatura dell’aria convogliata .

Trasmissione motore-ventilatore realizzata con pulegge (ove possibile a passo variabile) e cinghie trapezoidali;

motore elettrico trifase  con  riserva di potenza pari almeno al 40% della necessaria, 4 poli, protezione IP 54 , isolamento classe E.

I motori con potenza maggiore di 15 kW saranno dotati di avviatore stella-triangolo.

Rivestimento interno della sezione con lastre fonoisolanti e fonoassorbenti di adeguate caratteristiche acustiche protette con lamierino forato.

portata complessiva:	m3/h 2700

pressione statica utile:	Pa 150

- Nota Bene: il valore delle pressioni disponibili sarà comunque verificato dll’appaltore in funzione delle perdite dei terminali proposti;

sezione a tre vie CON recuperatore di calore sensibile di tipo statico a piastra a flusso incrociato

costituita da:

plenum di aspirazione ed espulsione con.  bocche di presa aria esterna ed espulsione;

sezione di prefiltrazione costituita da bancata di filtri piani pieghettati rigenerabili efficienza 85% metodo ASHRAE 52-76 ponderale, classe M3 secondo UNI 10339.

La sezione sarà completa di manometro differenziale magnehelic precablato con idoneo F.S.  e di prese per pressostato differenziale.

I filtri dovranno essere adatti a funzionare con aria satura al 90% e con velocità frontali non superiori a quelle consigliate dalle case riferite ai vari tipi.

pacco scambiatore in piastre di alluminio autodistanzianti e telaio di supporto in acciaio zincato con protezione anticorrosione, massima pressione differenziale tra i due flussi 1500 Pa , corredato di:

efficienza alle portate nominali	min 60%

portata nominale aria espulsa	m3/h 2700

portata nominale aria rinnovo	m3/h 3500

una serranda sulla via aria espulsa del tipo ad alette contrapposte in alluminio con guarnizione di tenuta complete di motorizzazione con servocomando elettrico on/off.

una serranda sulla via aria esterna di rinnovo del tipo ad alette contrapposte in alluminio con guarnizione di tenuta complete di motorizzazione con servocomando elettrico on/off.

- sezione filtrazione

costituita da filtro sintetico a tasche, con intelaiatura in acciaio zincato per  estrazione frontale o laterale (secondo ubicazione dell’unità).

Efficienza 95 % atmosferico secondo ASHRAE 52-76, classe 8 secondo UNI 10339.

La sezione sarà completa di manometro differenziale magnehelic precablato con idoneo F.S. e di prese per pressostato differenziale.

I filtri dovranno essere adatti a funzionare con aria satura al 90% e con velocità frontali non superiori a quelle consigliate dalle case riferite ai vari tipi.

- sezione batteria di raffreddamento deumidificazione/riscaldamento

costituita da batteria con tubi in rame ed alette in alluminio, estraibile su guide dopo sbloccaggio del pannello, attacchi laterali sigillati con rosette, telaio e collettori in acciaio zincato, attacchi flangiati, dispositivi di sfiato aria superiori, dispositivi di scarico acqua inferiori.

La velocità massima di attraversamento sarà di 2,5 m/s e la pressione di prova sarà pari a 30 bar.

condizioni invernali

fluido:	acqua calda 70/55° C

aria entrante:	-5° C

aria uscente:	15° C

potenza scambiata:	kW  25

condizioni estive

fluido:	acqua refrigerata 8/13° C

aria entrante:	32° C  - 55% UR

aria uscente:	15° C  - 85% UR

potenza scambiata:	kW  42

ranghi:	minimo otto

- separatore di gocce

costituito da pacco ad alta efficienza realizzato con telaio in acciaio inox AISI 304 estraibile su guide/slitte ed alette in acciaio inox sfilabili per la pulizia .

plenum di mandata

realizzato con involucro sandwich come sopra descritto con quattro sezioni di postriscaldamento: costituite da:

- serrande di taratura manuali sui canali di mandata

- batteria ad acqua con tubi in rame ed alette in alluminio, estraibile su guide dopo sbloccaggio del pannello, attacchi laterali sigillati con rosette, telaio e collettori in acciaio zincato, attacchi flangiati, dispositivi di sfiato aria superiori, dispositivi di scarico acqua inferiori.

- batteria elettrica completa di

- carter in lamiera di acciaio zincato flangiato;

- resistenze elettriche alettate corazzate 220/380;

- morsettiera esterna di collegamento a uno o più circuito con carter di protezione a tenuta;

- termostato limite di sicurezza.

- raccordo quadro tondo in acciaio zincato coibentato con espanso mm. 13 e rivestito con lamierino di alluminio a valle della serranda di taratura.

La velocità massima di attraversamento sarà di 3 m/s e la pressione di prova sarà pari a 30 bar.

- 1) sezione postriscaldamento 2150  m3/h

BATTERIA AD ACQUA CALDA

fluido:	acqua calda 75/60° C

aria entrante:	15° C

aria uscente:	25° C

potenza scambiata:	kW  7.5

BATTERIA ELETTRICA

aria entrante:	15° C

aria uscente:	25° C

potenza scambiata:	kW  7.5

- 2) sezione batteria di postriscaldamento 350 m3/h

BATTERIA AD ACQUA CALDA

fluido:	acqua calda 75/60° C

aria entrante:	15° C

aria uscente:	25° C

potenza scambiata:	kW  1.5

BATTERIA ELETTRICA

aria entrante:	15° C

aria uscente:	25° C

potenza scambiata:	kW  1.5

- 3) sezione batteria di postriscaldamento 550 m3/h

BATTERIA AD ACQUA CALDA

fluido:	acqua calda 75/60° C

aria entrante:	15° C

aria uscente:	25° C

potenza scambiata:	kW  2

BATTERIA ELETTRICA

aria entrante:	15° C

aria uscente:	25° C

potenza scambiata:	kW  2

- 4) sezione batteria di postriscaldamento 450 m3/h

BATTERIA AD ACQUA CALDA

fluido:	acqua calda 75/60° C

aria entrante:	15° C

aria uscente:	25° C

potenza scambiata:	kW  2

BATTERIA ELETTRICA

aria entrante:	15° C

aria uscente:	25° C

potenza scambiata:	kW  2

- sezione ventilante di mandata

costituita da un ventilatore centrifugo a pale avanti a doppia aspirazione, con rendimento minimo dell’80% , supportato da appoggi elastici a molla e completo di carter a rete di protezione trasmissione pulegge/cinghie.

Gli antivibranti a molla dovranno essere dimensionati per garantire un isolamento maggiore o uguale al 95% riferito alla minima velocità di rotazione presente.

La bocca di mandata sarà dotata di antivibrante in tessuto di Classe 1 di reazione al fuoco (certificata da laboratorio) e tale da resistere sia alla pressione che alla temperatura dell’aria convogliata .

Trasmissione motore-ventilatore realizzata con pulegge (ove possibile a passo variabile) e cinghie trapezoidali;

motore elettrico trifase  con  riserva di potenza pari almeno al 40% della necessaria, 4 poli, protezione IP 54 , isolamento classe E.

I motori con potenza maggiore di 15 kW saranno dotati di avviatore stella-triangolo.

Rivestimento interno della sezione con lastre fonoisolanti e fonoassorbenti di adeguate caratteristiche acustiche protette con lamierino forato.

portata complessiva:	m3/h 3500

pressione statica utile:	Pa 200

- Nota Bene: il valore delle pressioni disponibili sarà comunque verificato dll’appaltore in funzione delle perdite dei terminali proposti;

- sezione silenziatore di mandata sulla canalizzazione mandata aria aula informatica

costituita da silenziatore rettilineo del tipo circolare per in materiale Classe 1 di reazione al fuoco o lana minerale con rivestimento di lana di vetro e lamierino forato, per impiego con gli spettri sonori di ventilatori.

Installazione a valle della sezione di postriscaldamento.

- Portata aria m3/h 2150

- Attenuazione minima richiesta:

- Hz   63   125   250   500   1000   2000   4000

- dB   15    28      45    49     50        48       43

accessori

una serie di cinghie di scorta;

basamento per la ripartizione del carico realizzato in elementi di acciaio zincato dotato di antivibranti con blocco laterale antisismico.

pulegge per eventuale sostituzione in fase di messa a punto e taratura;

materiale d’uso e consumo;

Marchiature CE,  certificazioni  e dichiarazioni.

## FIN		FINITURE SUPERFICIALI

norme generali

La finitura superficiale avrà lo scopo di proteggere dagli agenti esterni il componente, la tubazione o la coibentazione sottostante, e dovrà essere continua senza interruzione in corrispondenza degli appoggi, passaggi di muri e solette .

### FIN lam	LAMIERINO DI ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera, di rivestimento protettivo realizzato con lamierino di alluminio, calandrato, bordato e tenuto in sede con viti autofilettanti in acciaio inox.

Lo spessore del lamierino sarà di 6/10 per diametri fino a 200 mm, e 8/10 per diametri superiori.

Nei giunti longitudinali i lamierini dovranno essere sovrapposti e graffati a maschio e femmina, mentre su quelli lungo la circonferenza sarà sufficiente la semplice sovrapposizione di almeno 50 cm.

Qualora le temperature lo rendessero necessario, dovranno essere inseriti giunti di dilatazione.

Il rivestimento dovrà essere continuo senza interruzioni; ciò nonostante, per evitare rotture, la finitura sarà dotata di giunti protetti realizzati mediante l’utilizzo di mastici plastici di riempimento e fasciatura di alluminio, per evitare infiltrazioni di umidità. La sigillatura dei giunti, nei tratti posti all’esterno, dovrà essere sempre effettuata con una tecnica di posa che garantisca negli anni la tenuta all’acqua ed alle intemperie.

Nei tratti posati all’esterno e soggetti alle intemperie, il lamierino dovrà essere a tenuta contro pioggia e stillicidio.

A seconda delle dimensioni e della posizione degli elementi da rivestire, il lamierino potrà essere supportato mediante distanziatori di vario tipo.

Sulle tubazioni verticali il lamierino sarà sostenuto da appositi anelli di sostegno.

Il rivestimento dovrà essere eseguito dopo avere effettuato le prove di tenuta e dopo l’approvazione della campionatura da parte della D.L..

La finitura del valvolame e delle pompe sarà  di tipo smontabile:

- solo corpo secondo UNI 6665/88 n° d’ord. 14 e 16 per le reti di fluidi caldi;

- completa secondo UNI 6665/88 n° d’ord. 15 e 17 per le reti fluidi freddi con possibilità di condensazione.

La misura delle superfici finite sarà effettuata secondo UNI 6665/88.

### FIN ver	VERNICIATURA

La verniciatura seguirà ad un’adeguata pulitura e preparazione delle superfici da verniciare, in modo da avere una perfetta riuscita del lavoro, da eseguirsi con:

- sabbiatura o spazzolatura e decapaggio per componenti in acciaio nero;

- pulizia e decapaggio per componenti in acciaio zincato. in modo da avere una perfetta riuscita del lavoro.

#### FIN ver.an	verniciatura di componenti e tubazioni in acciaio nero

Fornitura e posa di verniciatura per componenti di acciaio nero con due mani di “antiruggine mono-componente ai fosfati di zinco”, più una mano di smalto di colore differente a scelta della D.L..

#### FIN ver.az	verniciatura di componenti e tubazioni in acciaio zincato

Fornitura e posa di verniciatura per componenti di acciaio zincato con una mano di “primer epossidico”, più una mano di smalto di colore differente a scelta della D.L..

#### FIN ver.iso	verniciatura di coibentazione

Fornitura e posa di finitura delle coppelle o guaine di espanso con una mano di speciale vernice di colore bianco prescritta dal costruttore dell’isolante, con un consumo di circa kg 0,25/m2.

## GRG	GRIGLIE, BOCCHETTE, VALVOLE DI ESTRAZIONE E GRIGLIE DI TRANSITO PER RETI AERAULICHE

criteri di scelta

In linea generale, la scelta dei componenti terminali delle reti aerauliche dovrà essere fatta tenendo conto dei seguenti fattori (per quanto applicabili):

- portata d’aria;

- velocità terminale dell’aria nella zona occupata;

- velocità di uscita dell’aria;

- velocità frontale dell’aria;

- lancio;

- differenza di temperatura fra aria di mandata e aria ambiente;

- altezza di montaggio;

- volume da coprire;

- indice di rumorosità NC o NR;

- effetto induttivo.

In ogni caso, la velocità dell’aria ad altezza di m 1,50 dal pavimento non dovrà superare 0,20 m/s se non altrimenti indicato dalla UNI 10339.

Il colore e la finitura di tali apparecchiature, ove non prescritto, sarà stabilito dalla D.L. al momento della sottomissione del campionario, in funzione degli arredi o del colore di altri apparecchi simili già esistenti nei locali o nel fabbricato di che trattasi.

Non sono ammessi collegamenti diretti ai terminali con condotti flessibili di nessun genere salvo casi particolari da valutare con la D.L..

norme generali e prescrizioni di installazione

Le griglie di ripresa ad alette orizzontali fisse o in lamiera forata, con serranda di taratura ad alette contrapposte.

### GRG bm.cc.p	BOCCHETTE DI MANDATA IN ACCIAIO VERNICIATO

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di bocchetta di mandata aria in acciaio a vernice epossidica colore bianco RAL 9010  a doppio ordine di alette montate su boccole di nylon regolabili individualmente.

accessori:

- serrandina di taratura in acciaio zincato;

- controtelaio e minuteria per il fissaggio;

- materiale d’uso e consumo.

#### GRG bm.cc.p 625x75

c.s.d. con dimensione nominale mm 625x75

#### GRG bm.cc.p 425x75

c.s.d. con dimensione nominale mm 425x75

### GRG gr.cc.p.	GRIGLIE DI RIPRESA IN ACCIAIO VERNICIATO

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di griglia di ripresa aria in acciaio verniciato a vernice epossidica colore bianco RAL 9010  a doppio ordine di alette montate su boccole di nylon regolabili individualmente.

accessori:

- serrandina di taratura in acciaio zincato;

- controtelaio e minuteria per il fissaggio;

- materiale d’uso e consumo.

#### GRG gr.cc.p.400x150

c.s.d. con dimensione nominale mm 400x150

### GRG gr.al	GRIGLIE DI RIPRESA IN ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di griglia di ripresa aria ad una serie di alette fisse in alluminio estruso anodizzato.

accessori:

- plenum di raccordo tondo-quadro in lamiera di acciaio zincata

- serrandina di regolazione in acciaio zincato completa di maniglia, quadrante e fermo;

- ganci di montaggio e minuteria per il fissaggio;

- materiale d’uso e consumo.

#### GRG gr.al.600x400

c.s.d. con dimensione nominale frontalino 600x400

### GRG gt	GRIGLIE DI TRANSITO

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di griglia di transito dell’aria in alluminio estruso anodizzato con trattamento di pulizia e decapaggio e verniciatura con una mano di “primer epossidico” di fondo e una mano di vernice epossidica a finire (colore a scelta della D.L.), con alette a V a labirinto con profilo antiluce, per montaggio su porta o su parete (dimensionata per una velocità frontale massima di 2 m/s).

accessori:

- controcornice (per installazione su porta)

- minuteria per il fissaggio e materiale d’uso e consumo.

#### GRG gt.600x250

c.s.d. area frontale nominale mm 600x250H.

#### GRG gt.600x600

c.s.d. area frontale nominale mm 600x600H.

## FIN		FINITURE SUPERFICIALI

norme generali

La finitura superficiale avrà lo scopo di proteggere dagli agenti esterni il componente, la tubazione o la coibentazione sottostante, e dovrà essere continua senza interruzione in corrispondenza degli appoggi, passaggi di muri e solette .

### FIN lam	LAMIERINO DI ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera, di rivestimento protettivo realizzato con lamierino di alluminio, calandrato, bordato e tenuto in sede con viti autofilettanti in acciaio inox.

Lo spessore del lamierino sarà di 6/10 per diametri fino a 200 mm, e 8/10 per diametri superiori.

Nei giunti longitudinali i lamierini dovranno essere sovrapposti e graffati a maschio e femmina, mentre su quelli lungo la circonferenza sarà sufficiente la semplice sovrapposizione di almeno 50 cm.

Qualora le temperature lo rendessero necessario, dovranno essere inseriti giunti di dilatazione.

Il rivestimento dovrà essere continuo senza interruzioni; ciò nonostante, per evitare rotture, la finitura sarà dotata di giunti protetti realizzati mediante l’utilizzo di mastici plastici di riempimento e fasciatura di alluminio, per evitare infiltrazioni di umidità. La sigillatura dei giunti, nei tratti posti all’esterno, dovrà essere sempre effettuata con una tecnica di posa che garantisca negli anni la tenuta all’acqua ed alle intemperie.

Nei tratti posati all’esterno e soggetti alle intemperie, il lamierino dovrà essere a tenuta contro pioggia e stillicidio.

A seconda delle dimensioni e della posizione degli elementi da rivestire, il lamierino potrà essere supportato mediante distanziatori di vario tipo.

Sulle tubazioni verticali il lamierino sarà sostenuto da appositi anelli di sostegno.

Il rivestimento dovrà essere eseguito dopo avere effettuato le prove di tenuta e dopo l’approvazione della campionatura da parte della D.L..

La finitura del valvolame e delle pompe sarà  di tipo smontabile:

- solo corpo secondo UNI 6665/88 n° d’ord. 14 e 16 per le reti di fluidi caldi;

- completa secondo UNI 6665/88 n° d’ord. 15 e 17 per le reti fluidi freddi con possibilità di condensazione.

La misura delle superfici finite sarà effettuata secondo UNI 6665/88.

### FIN ver	VERNICIATURA

La verniciatura seguirà ad un’adeguata pulitura e preparazione delle superfici da verniciare, in modo da avere una perfetta riuscita del lavoro, da eseguirsi con:

- sabbiatura o spazzolatura e decapaggio per componenti in acciaio nero;

- pulizia e decapaggio per componenti in acciaio zincato. in modo da avere una perfetta riuscita del lavoro.

#### FIN ver.an	verniciatura di componenti e tubazioni in acciaio nero

Fornitura e posa di verniciatura per componenti di acciaio nero con due mani di “antiruggine mono-componente ai fosfati di zinco”, più una mano di smalto di colore differente a scelta della D.L..

#### FIN ver.az	verniciatura di componenti e tubazioni in acciaio zincato

Fornitura e posa di verniciatura per componenti di acciaio zincato con una mano di “primer epossidico”, più una mano di smalto di colore differente a scelta della D.L..

#### FIN ver.iso	verniciatura di coibentazione

Fornitura e posa di finitura delle coppelle o guaine di espanso con una mano di speciale vernice di colore bianco prescritta dal costruttore dell’isolante, con un consumo di circa kg 0,25/m2.

## ISO		ISOLAMENTI

norme generali e prescrizioni di posa

La superficie sulla quale sarà applicato l’isolante dovrà essere perfettamente pulita e asciutta.

Il rivestimento isolante avrà lo scopo di ridurre a valori tollerabili le dispersioni di calore, e di creare attorno al componente un manto protettivo contro le corrosioni.

Il rivestimento isolante dovrà essere continuo, senza interruzione in corrispondenza degli appoggi, passaggi attraverso muri e solette e dovrà essere eseguito singolarmente per ogni componente. Ciò nonostante, per evitare rotture, il rivestimento sarà dotato di giunti realizzati mediante l’utilizzo di mastici plastici di riempimento e fasciatura di alluminio, per evitare infiltrazioni di umidità. La sigillatura dei giunti, nei tratti all’esterno, dovrà essere sempre effettuata con mastice siliconico.

L’isolamento di componenti convoglianti fluidi caldi, dovrà rispondere ai requisiti riportati nell’allegato B del DPR 412 del 26/8/93; mentre per componenti convoglianti fluidi freddi lo spessore minimo consentito sarà tale da impedire la formazione di condensa nelle condizioni di esercizio dell’apparecchio.

La coibentazione di valvolame, serbatoi, collettori, scambiatori di calore, i vasi di espansione e tutti i componenti contenenti fluidi caldi e freddi (ivi incluse le chiocciole delle pompe di circolazione), ove non altrimenti indicato dalla D.L., sarà effettuata utilizzando materiale isolante dello stesso tipo e spessore impiegato per la rete sulla quale sono installati. Gli interstizi saranno adeguatamente riempiti con materiale fibroso.

Tale coibentazione sarà  di tipo smontabile:

- solo corpo per le reti di fluidi caldi (misurata e valutata secondo UNI 6665/88 n° d’ord. 14 e 16);

- completa per le reti fluidi freddi con possibilità di condensazione (misurata e valutata secondo UNI 6665/88 n° )d’ord. 15 e 17.

La misura delle superfici coibentate sarà effettuata secondo UNI 6665/88.

La posa del rivestimento dovrà essere realizzata dopo l’approvazione della campionatura da parte della D.L. e dopo l’esecuzione delle prove di tenuta sulle reti.

### ISO gebv	GOMMA SINTETICA ESPANSA A CELLE CHIUSE CON “BARRIERA AL VAPORE”

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di lastre o guaine di prodotto isolante flessibile estruso a celle chiuse a base di gomma sintetica espansa/vulcanizzata, con fattore di resistenza alla diffusione del vapore controllato minimo µ = 7.000 (rif. DIN 52615 e UNI 9233)  nei diametri e spessori minimi conformi a Legge 10/91, D.M. 412/93, norma UNI-CTI 10376 (ove richiesto).

caratteristiche tecniche:

-	Temperatura minima d’impiego	- 10° C (a T.A. 28°C – U.R. 70%)

-	Temperatura massima d’impiego	+  105° C  (+  85° C per superfici piane e nastro)

-	Conducibilità termica (controllata)

Rif. DIN 52612 e DIN 52613:	0°C  0,036 W/mK

40°C  0,040 W/mK (massimo)

-	Fattore di resistenza alla diffusione	 minimo µ = 7.000

del vapore rif. DIN 52615 e

DIN 53122/2 (controllato):

-	Reazione al fuoco:  (controllata)	Classe 1 con relativa omologazione rilasciata dal Ministero dell’Interno ed  estesa a tutta la gamma di spessori

-	Dichiarazione di conformità:	secondo art. 2 comma 6 e 7 e art. 8  comma 4 del DM 26/6/1984

-	Assorbimento acustico (DIN 4109):	Riduzione dei rumori fino  a 30 dB(A)

-	Posa in opera:	Con idoneo  adesivo  e  detergente secondo le prescrizioni del produttore.

accessori:

- adesivo per incollaggio di testa e/o longitudinale

- detergente

- attrezzi per la posa e materiale d’uso e consumo.

#### ISO gebv.100%

c.s.d. guaine o lastre spessore 100 % secondo allegato B al DPR 412/93

## ITA	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA

### ITA dos	DOSAGGIO INIZIALE CON CONDIZIONANTI CHIMICI

Dosaggio iniziale di condizionanti chimici protettivi tipo poliammine alifatiche filmanti mediante pompa manuale di caricamento da lasciare a corredo dell’impianto previo accurato lavaggio dell'impianto stesso inclusa la fornitura di un kit di controllo del residuo e la prima prova di concentrazione dopo quattro settimane dal funzionamento con successivo eventuale rabbocco fino a residuo minimo 100 ppm.

#### ITA dos.ref

Fornitura e posa in opera di dosaggio di prodotto condizionante nella rete acqua refrigerata.

#### ITA dos.rsc

Fornitura e posa in opera di dosaggio di prodotto condizionante nella rete acqua calda riscaldamento.

## OPM OPERE MURARIE VARIE

### OPM coll	CONNESSIONE RETE ACQUA CALDA RISCALDAMENTO AI COLLETTORI DELLA CENTRALE TERMICA CONDOMINIALE

Operazioni di connessione delle tubazioni andata e ritorno dell’acqua calda per il riscaldamento ai collettori della centrale termica condominiale comprendenti:

- asportazione eventuali pompe esistenti non recuperabili e loro smaltimento;

- asportazione opere di supporto apparecchiature esistenti da non riutilizzare;

- svuotamento tratti di impianto interessato previo accordo con DL riguardo al periodo ed ai tempi di intervento (anche in giorni festivi)

- esecuzione dei nuovi attacchi sulle reti/collettori esisteni in posizione stabilita dalla DL;

- riempimento dell’impianto con idonea additivazione chimica;

- diasaerazione completa e messa in funzione.

### OPM pae	PRESA DI ARIA ESTERNA

Presa aria esterna con condotto circolare spiroidale DN 630 a doppia parete con parete esterna in acciaio inox AISI 304,  parete interna in lamiera forata di acciaio zincato funzione di attenuazione acustica con interposto materassino di fibra di vetro incollato mediante spalmatura di politene termofuso su lamina di alluminio rinforzata con retinatura di fibra di vetro a partire dalla CTA fino a quota m. 4.00 da piano cortile secondo indicazione di progetto completa di rete antivolatile in acciaio inox AISI 304 completa

- staffaggi e sostegni;

- pezzi speciali e curve,

- sostegno del trastto verticale in profilati di in acciaio inox;

- di lamiera di acciaio zincato Sendzmir come sopra descritto

## PMP	ELETTROPOMPE E SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE

### PMP cir	ELETTROCIRCOLATORI

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sotto indicati, di elettrocircolatore a rotore immerso in esecuzione singola o gemellare, con variatore manuale a più stadi di velocità, per servizio continuo a pieno carico, staticamente e dinamicamente equilibrata, costituita da:

- corpo in ghisa GG 20;

- girante in noril o polipropilene rinforzato;

- albero in acciaio al cromo;

- bussola in carbone speciale;

- motore trifase, con potenza di targa maggiore del 25% rispetto a quella assorbita, e comunque adeguata per assorbire sovraccarichi in qualunque punto della curva caratteristica della pompa.

accessori:

- gruppo di misura pressione differenziale costituito da:

- manovacuometro a bagno di glicerina classe 1 completo di rubinetto a tre vie e flangia di prova;

- tubazioni di collegamento in acciaio nero da 1/2” verniciate e coibentate , complete di manicotti a saldare;

- n. 3 valvole di intercettazione a sfera da 1/2”;

- gruppo di scarico costituito da:

- n. 1 rubinetti di intercettazione a sfera da 1/2” con manicotto a saldare e portagomma;

- bocchettoni o controflange, guarnizioni e bulloni;

- materiale d’uso e consumo.

criteri di scelta

Le pompe saranno scelte in modo che alla portata di progetto il rendimento sia massimo.

Le caratteristiche idrauliche saranno verificate in base alle reali perdite di carico dei componenti offerti, e pertanto nei documenti di sottomissione si dovranno indicare le caratteristiche della pompa in rapporto a quelle dei componenti.

Nel caso siano presenti due o più pompe funzionanti in parallelo, le relative curve caratteristiche dovranno essere simili.

norme generali e prescrizioni di installazione

Le tubazioni ed il valvolame non dovranno gravare sulle bocche delle pompe, e lo staffaggio dovrà essere realizzato in modo che risulti agevole l’accesso ai vari organi sia per le manovre durante l’esercizio, che durante le operazioni di manutenzione.

I tronchetti di raccordo in entrata e in uscita alle pompe dovranno essere conici e di lunghezza tale da non determinare distacchi della vena fluida.

Sulla tubazione in aspirazione saranno installate:

- valvola di intercettazione di DN pari a quello della tubazione (di solito maggiore del diametro nominale delle sezioni aspirante);

Sulla tubazione in mandata saranno installate:

- valvola di ritegno;

- valvola di intercettazione di DN pari a quello della tubazione (di solito maggiore del diametro nominale delle sezioni premente).

#### PMP cir.s.2.9/90

c.s.d. con le seguenti caratteristiche tecniche:

esecuzione:	singola

portata:	L/s 2.9

prevalenza:	kPa 90

condizioni di esercizio:	-10  +130 °C  - PN10

attacchi:	flangiati PN 10

motore elettrico:	trifase - protezione IP43

#### PMP cir.g.1.8/80

c.s.d. con le seguenti caratteristiche tecniche:

esecuzione:	gemellare

portata:	L/s 1.8

prevalenza:	kPa 80

condizioni di esercizio:	-10  +130 °C  - PN10

attacchi:	flangiati PN 10

motore elettrico:	trifase - protezione IP43

### PMP sg	POMPE DI SGOTTAMENTO

elettropompa di sgottamento sommergibile verticale monostadio per acque chiare:

- portata L/s 1,0;

- prevalenza 50 kPa;

- motore elettrico monofase 4 poli grado di protezione IP55;

- potenza assorbita kW 0,20 circa;

completa di:

- livellostato a galleggiante;

- cavo di collegamento

- due valvole di intercettazione a sfera PN 10 diametro 1-1/4";

- due valvole di non ritorno PN 10 diametro 1-1/4"

- tubazioni in acciaio zincato UNI 8863/L complete di raccorderia, accessori staffaggi, per il collegamento al

- pozzetto di scarico acque bianche  più prossimo

## R		COMPONENTI DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE

### R multireg	REGOLATORE UNIVERSALE LOCALE

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di multiregolatore digitale a microprocessore per montaggio a fronte quadro completamente configurabile completo di prredisposizione per collegamento a sistema di supervisione con bus di comunicazione alta velocità comprendente:

- otto ingressi analogici;

- otto ingressi digitali;

- due uscite analogiche 0/10 V;

- sei uscite digitali;

- visualizzazione ingressi ed uscite;

- trasformatore di isolamento incorporato;

- display digitale e tastiera;

- custodia in policarbonato/ABS:

- completo di configurazione software.

### R rct.imm	REGOLATORE COMPATTO DI TEMPERATURA AMBIENTE

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di regolatore di temperatura ambiente ad una uscita:

- campo di regolazione –5° +30° C;

- alimentazione 24 V.

accessori:

- materiale d’uso e consumo

- zoccolo con morsettiera;

- custodia;

- connettore per tool di service RS232;

### R variac	REGOLATORE VARIATORE STATICO DI POTENZA ELETTRICA A TRIAC

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di regolatore variatore statico di potenza elettrica a triac per montaggio a fronte quadro, alimentazione 24 V:

- Variatore potenza monofase o trifase nel campo 0.5 – 9 kW;

- trasformatore di isolamento incorporato;

- display digitale e tastiera;

- custodia in policarbonato/ABS:

### R st.can	TERMOSONDA DA CANALE

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di termosonda da canale aria con termoresistenza, con gambo rigido da mm 200, campo di misura 0+50°C o -35+35°C , precisione a 20°C    0.5 K, protezione IP65/EN60.529 ; classe di isolamento III – EN 60.730, compatibilità elettromagnetica CE ; dimensioni 90x90x300 mm.

accessori:

- custodia;

- flangia di montaggio con viti e guarnizione di tenuta;

- pressacavo.

### R 3v.fil	VALVOLA DI REGOLAZIONE A TRE VIE ATTACCHI FILETTATI PER ACQUA

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di valvola a tre vie servocomandata PN 16 con corpo in bronzo, otturatore sede e stelo in acciaio inox, attacchi filettati maschio, di tipo bilanciato, complete di comando manuale e di dispositivo di ritorno in posizione di riposo.

Campo di impiego: acqua -15° +120° C ; vapore 1,5 bar assoluti.

Caratteristiche di regolazione via diretta equipercentuale, via ad angolo lineare.

accessori:

- bocchettoni in ghisa temperata con guarnizione piana;

- servocomando di tipo elettromagnetico, elettrico, o elettroidraulico;

- materiale d’uso e consumo.

#### R 3v.fil.1,6

c.s.d. kvs 1,6 m3/h

#### R 3v.fil.6,3

c.s.d. kvs 6,3 m3/h

#### R 3v.fil.25

c.s.d. kvs 25 m3/h

### R srv.ser	SERVOMOTORE PER SERRANDA

Fornitura e posa in opera, di servomotore elettrico, elettroidraulico o elettromagnetico per serranda con movimento assiale per regolazione modulante tutto-niente con ritorno a molla nei casi richiesti.

Accoppiamento diretto alla leva della serranda senza aste intermedie.

caratteristiche:

- angolo di rotazione 90°

- tempo di corsa 80 s / 30 s

- coppia 12 Nm

- segnale di comando 0-10 V

- alimentazione 24 V / 25 VA

- dispositivo di ritorno a molla in mancanza di tensione

- microcontatto di fine corsa

- protezione IP 52/54 .

### R pd.can	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA DA CANALE

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di pressostato differenziale da canale per indicazione di flusso e controllo filtri sporchi in canali d’aria, completo di sistema di taratura e scale di indicazione dei valori.

- Campi di misura: 0.2-2/0.5-5 mbar.

- Portata contatti: 1A 250 V c.a.

- Protezione: IP 54.

### R tag	TERMOSTATO ANTIGELO

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di termostato elettrico antigelo di tipo con elemento sensibile di media (6 m).

- Contatto in commutazione.

- Protezione: IP 50.

- Campo di misure -5  +15° C.

- Differenziale fisso: 1° C.

- Portata contatti: 10 (2) A 250 V c.a.

### R tag 	TERMOSTATO ELETTRICO

Termostato elettrico del tipo a bulbo con possibilità di taratura manuale del tipo di commutazione.

- Protezione: IP 43.

- Campo di misura: 35-95° C.

- Differenziale fisso: 3-5° C.

- Portata contatti:  10 (2) A 250 V c.a.

### R flu 	FLUSSOSTATO ACQUA

Flussostato adatto per il montaggio su tubazioni da 1” a 8” attacco filettato.

- Protezione: IP 65.

- Portata contatti: 15 (8) A 220 V c.a.

### R cav	CAVI E CONDUTTORI PER REGOLAZIONE AUTOMATICA

Di seguito sono indicati i vari tipi di cavo da utilizzarsi per il collegamento di tutti gli elementi in campo.

Tutti i cavi devono essere separati dai  cavi di potenza.

sonde di temperatura

collegamento a due fili interscambiabili

tipo di cavo 2x1,5 mm2 twistato e schermato.

sonde di umidità relativa

collegamento a tre fili;

tipo di cavo 3x1,5 mm2 twistato e schermato, oltre i 200 metri sezione conduttore 2,5 mm2.

sonde combinate di temperatura ed umidità relativa

collegamento a quattro fili;

tipo di cavo 4x1,5 mm2 twistato e schermato, oltre i 200 metri sezione conduttore 2,5 mm2.

termostati, pressostati, flussostati

collegamento a due fili;

tipo di cavo 2x1,5 mm2.

servocomandi per valvole e serrande

collegamento a tre fili;

tipo di cavo  3x1,5 mm2, oltre i 100 m sezione conduttore 2,5 mm2.

bus di comunicazione fra unità autonome di regolazione e supervisione e fra unità autonome e computer centrale

cavo di trasmissione a coppie twistate e schermate.

ingressi e uscite digitali

collegamento a due fili;

tipo cavo 2x1,5 mm2.

I cavi di ingresso ed uscita digitali, devono essere inseriti in supporti (tubazioni, canalette) separati.

ingresso in corrente variabile

cavo 2x0,8 mm2 twistato e schermato, lunghezza massima 500m.

## RAD	RADIATORI

### RAD at	RADIATORE IN ACCIAIO TUBOLARE

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di corpi scaldanti costituiti da elementi tubolari in lamiera di acciaio, pretrattati con procedimento di fosfosgrassaggio e verniciati con smalti in polvere di tipo epossipoliestere.

accessori:

Nel prezzo unitario per W riferito alla resa nominale con T 60°C, è inclusa quota comprendente la fornitura e posa di:

- tappi, nippli e guarnizioni;

- detentore e valvola termostatica a dilatazione di liquido a squadra;

- valvola di sfogo aria manuale da 1/4”;

- mensole di sostegno;

- materiale d’uso e consumo.

## REF	GRUPPI REFRIGERATORI

### REF 01	GRUPPO REFRIGERATORE D’ACQUA CON CONDENSATORI AD ARIA  REMOTI

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di refrigeratore d’acqua con due condensatori ad aria remoti, con caratteristiche tecnico costruttive come di seguito indicato.

Si precisa che la unità interna motoevaporante, per  motivi di ingombro e di passaggio sarà assemblata e collaudata in loco da personale tecnico della ditta costruttrice. Tale onere è da intendersi compreso nel prezzo indicato.

- basamento condensatori remoti

Basamento rigido di sostegno delle parti componenti, tale da permettere la spedizione e la movimentazione in cantiere in un unico blocco, con conseguente semplicità di installazione.

Il basamento portante sarà idoneamente realizzato con travi di appoggio per la ripartizione del carico e completo di antivibranti con idoneo blocco laterale antisismico tra refrigeratore e basamento e tra basamento e struttura.

- struttura condensatori remoti

Struttura metallica per una resistenza particolarmente efficace agli agenti atmosferici, costituita da pannelli e profilati metallici con basamento in acciaio zincato e verniciato.

Sul fronte dell’unità deve essere ricavato un vano chiuso, fuori dal flusso dell’aria e protetto dalle intemperie, che alloggi nel proprio interno il quadro elettrico, i compressori, le tubazioni di refrigerante e i componenti del circuito  frigorifero.

Aprendo un solo portello si potrà accedere facilmente a tutte le parti che interessano il tecnico addetto alla manutenzione. La chiusura del portello deve essere a chiave.

- sezioni condensanti

Batteria condensante con tubi in rame ed alette in alluminio largamente dimensionata per permettere una bassa pressione di condensazione e per avere perdite di carico lato aria ridotte per poter così utilizzare ventilatori a basso numero di giri che, oltre ad avere un basso assorbimento elettrico, risultano particolarmente silenziosi (massimo 39 dB(A) a 10 metri. Il condensatore sarà completo cassone/cuffia afonica di espulsione secondo disegno di progetto

Ventilatori  elicoidali  nel numero minimo di 6 con pale a lama di falce o flying bird in alluminio, con ventole direttamente accoppiate ai motori elettrici, bassissima emissione sonora.

Motori di tipo protetto contro le intemperie isolati in classe F e dimensionati per funzionamento in ambiente a 60°C.

Le batteria devono essere protette da pannelli rimovibili di rete metallica in acciaio zincato a maglia rettangolare cm 1.5 x 5 circa, sezione filo mm 3, fissata alla struttura con viti o bulloni,

I motori devono essere protetti da eventuali sovratemperature con una sonda termica inserita negli avvolgimenti.

La sezione condensante dell’unità con due circuiti frigoriferi, deve essere composta da due parti completamente indipendenti, anche lato aria, in modo che, a macchina parzializzata, venga dimezzata la portata ai condensatori consentendo un risparmio energetico ed una riduzione della rumorosità  specialmente nelle ore notturne.

- evaporatore

Di tipo ad espansione diretta, a mantello e fascio tubiero con mantello in acciaio e tubi in rame.

Uno speciale isolamento a celle chiuse deve rivestire completamente l’evaporatore impedendo ogni possibilità di condensa atmosferica.

Protezione dalla formazione di ghiaccio a mezzo di resistenza elettrica.

Sulla tubazione ingresso o uscita lato acqua refrigerata, sarà installata una flangia tarata per la misura di portata completa di attacchi piezometrici e certificato di calibrazione.

- circuito frigorifero

Comprende, oltre all’evaporatore, i seguenti componenti tutti racchiusi in un unico vano assieme al quadro elettrico in modo da rendere semplici gli interventi per riparazioni  e/o manutenzione straordinaria.

- Motocompressori alternativi di tipo semiermetico, pluricilindrico, a lubrificazione forzata, muniti del riscaldatore del carter.

- Il motore è raffreddato dal gas di aspirazione con avvolgimenti protetti da sonde termostatiche di tipo solid-state.

- Valvole a solenoide.

- Valvole di espansione termostatica con equilibratura esterna.

- Spie di passaggio refrigerante liquido con indicatore di umidità a viraggio dio colore.

- Filtri deidratatori sul liquido di tipo ispezionabile.

- Tubazioni di collegamento refrigerante in rame, saldate con lega all’argento.

- Serie di tubazioni gas/liquido per il collegamento della due unità motocondensante eseguite con tubazioni di rame, complete di supporteria antivibrante coibentazione e rivestimento con lamierino di alluminio;

- quadro elettrico

Situato all’interno del vano compressori e costruito secondo le norme I.E.C. comprende:

- pressostati di alta e precisione;

- pressostati differenziali olio;

- termostato di regolazione potenza;

- termostato antigelo;

- relè di minima tensione con funzione di limitatore di spunti;

- telesalvamotori per motocompressori e motoventilatori;

- morsetti di collegamento agli interblocchi esterni (pompe, flussostati, ecc.);

- morsetti per l’allacciamento alla linea.

- dispositivo limitatore di spunti per i compressori.

- corredo di bassa temperatura

Il corredo di bassa temperatura deve consentire il funzionamento dell’unità con temperature esterne inferiori allo 0°C e fino a - 10°C ed essere di uno dei seguenti tipi:

- con allagamento del condensatore;

- riduzione del flusso d’aria.

- quadri di controllo a microprocessore

Costituirà parte integrante di ogni gruppo un quadro di controllo a microprocessore con display digitale. Esso ha funzioni di regolazione temperatura acqua refrigerata in uscita, con possibilità di sua ritaratura da sonda esterna, di controllo pressione di condensazione in tutte le condizioni di funzionamento nonché di diagnostica guasti e anomalie. Esso è inoltre in grado di dialogare con un eventuale sistema  di supervisione centralizzato.

#### REF ar.65

Fornitura e posa in opera di refrigeratore c.s.d.,

- caratteristiche tecniche nominali

Numero di compressori	1

Gradini di parzializzazione	2

fluido frigorigeno	R 22

acqua evaporatore:	7/12 °C;

- pressione sonora massima in campo libero

a 10 m. motocondensanti	non superiore a 39 dB(A);

aria condensatore:	35 °C;

aria condensatore con dispositivo basse temperature:	- 10 °C

fattore sporcamento evaporatore :	0,044 m2 °K/kW;

potenza frigorifera minima resa:	kW 65

potenza elettrica assorbita:	kW 20 circa

portata acqua evaporatore:	19.2 L/s

perdite di carico evaporatore (da indicare):	50 kPa

attacchi idrici	1-1/2”

## TUB	TUBAZIONI

norme generali e prescrizioni di posa

Le tubazioni dovranno essere installate in modo tale da mantenere un flusso facile ed uniforme dei fluidi, e con spaziature sufficienti per consentire lo smontaggio nonché la facile posa dell’eventuale rivestimento isolante e della finitura.

Il collegamento delle tubazioni alle apparecchiature quali pompe, scambiatori, batterie, serbatoi, valvolame ecc., dovrà essere sempre eseguito con flange o con giunti a tre pezzi per consentirne il facile smontaggio.

Prima di essere posti in opera, tutti i tubi dovranno essere accuratamente ispezionati all’interno, per controllare che non vi siano difetti di lavorazione o ostruzioni.

I tubi dovranno essere altresì puliti, e le loro estremità libere dovranno essere chiuse mediante tappi di plastica per evitare l’intromissione accidentale di materiali che possano in seguito provocarne l’ostruzione.

Tutti i tubi accatastati in sito dovranno essere sollevati da terra e, se possibile, conservati al coperto. I tubi corrosi oltre la normale ruggine di stoccaggio, saranno rifiutati.

Tutte le tubazioni dovranno essere montate in maniera da permettere la libera dilatazione senza il pericolo che possano lesionare o danneggiare le strutture di ancoraggio prevedendo, nel caso, l’interposizione di idonei giunti di dilatazione, con opportuni punti fissi e guide, atti ad assorbire le sollecitazioni termiche.

Le tubazioni collegate ad apparecchiature che possono trasmettere vibrazioni all’impianto dovranno essere montate con l’interposizione di idonei giunti elastici antivibranti.

Sarà ammesso compensare le dilatazioni dei tratti rettilinei con i bracci relativi ai cambiamenti di direzione delle tubazioni, sempre che non si vengano a creare spinte eccessive non compatibili con le strutture esistenti e le apparecchiature collegate.

Nella posa sotto traccia il rivestimento isolante delle tubazioni dovrà essere in grado di consentire l’eventuale dilatazione.

Sulle tubazioni, in opportune posizioni concordate con la D.L., dovranno essere predisposti gli attacchi per l’inserimento di termometri, manometri e strumenti di misura in genere, che consentano di rilevare le diverse grandezze di interesse, sia per un corretto esercizio degli impianti, che per un completo collaudo.

prescrizioni particolari per tubazioni convoglianti acqua

Occorrerà prevedere una pendenza sufficiente allo scopo di facilitare le operazioni di sfogo dell’aria e di svuotamento dell’impianto.

Tutti i punti della rete di distribuzione dell’acqua che non possono sfogare l’aria direttamente nell’atmosfera, dovranno essere dotati di barilotti a fondi bombati, realizzati con tronchi di tubo delle medesime caratteristiche di quelli impiegati per la costruzione della corrispondente rete, e di scarichi d’acqua.

In testa a tali barilotti andranno normalmente posizionate valvole automatiche di sfogo complete di valvole di ritegno per consentirne lo smontaggio, oppure sui collettori principali, tubi di sfogo con valvola a sfera posta ad altezza d’uomo.

Tutti gli scarichi dovranno essere accessibili per le ispezioni e la sostituzione degli organi di intercettazione, i quali dovranno essere muniti di tappo.

Per tubazioni attraversanti muri esterni, la pendenza dovrà essere data, fatto salvo quanto suddetto, dall’interno verso l’esterno.

In tutti i punti bassi dovranno essere previsti opportuni drenaggi.

interferenze fra tubazioni e strutture

L’Appaltatore dovrà dare in tempo utile tutte le notizie circa i percorsi delle tubazioni per realizzare nelle solette e nelle pareti, tutti i fori necessari.

Tutti gli attraversamenti di pareti e pavimenti dovranno avvenire in manicotti di acciaio zincato o di PVC che saranno installati e sigillati nei relativi fori prima della posa delle tubazioni.

Il diametro dei manicotti dovrà essere tale da consentire la libera dilatazione delle tubazioni.

Le estremità dei manicotti affioreranno dalle pareti o solette e sporgeranno dal loro filo esterno di mm 25.

I manicotti passanti attraverso le solette, saranno posati prima del getto di calcestruzzo, e saranno otturati in modo da impedire eventuali penetrazioni del calcestruzzo.

Lo spazio libero tra tubo e manicotto dovrà essere riempito con lana di roccia o altro materiale incombustibile, che possa evitare la trasmissione del rumore da un locale all’altro, nonché la trasmissione di eventuali vibrazioni e assicurare la tenuta al fumo.

Nel caso di più manicotti disposti affiancati, questi dovranno essere fissati su un supporto comune poggiante sul solaio, per mantenerne lo scarto e il parallelismo.

Qualora dovesse presentarsi l’esigenza di attraversare con le tubazioni i giunti di dilatazione dell’edificio, si dovranno prevedere dei manicotti distinti da un lato e dall’altro del giunto, come pure dei giunti flessibili con gioco sufficiente a compensare i cedimenti dell’edificio.

prova idraulica e lavaggio tubazioni

Tutte le tubazioni, al termine del montaggio e prima del completamento delle opere murarie, nonché dell’esecuzione dei rivestimenti coibenti, dovranno essere sottoposte a prova di pressione idraulica.

La pressione di prova dovrà essere in relazione alla pressione di esercizio dell’installazione.

Tranne casi speciali, per i quali si rimanda alle prescrizioni UNI vigenti, per pressioni di esercizio inferiori a 1500 kPa (15 bar), la pressione di prova dovrà essere pari a 1,5 volte quella di esercizio.

Per prestazioni  maggiori di 1500 kPa, la prova idraulica verrà eseguita ad una pressione superiore a quelle di esercizio di 500 kPa (5 bar).

Il sistema sarà mantenuto in pressione per otto ore; durante tale periodo verrà eseguita una ricognizione allo scopo di individuare eventuali perdite che dovranno essere successivamente eliminate.

La D.L. si riserva la facoltà di fare eventualmente ripetere la prova.

Dopo la prova idraulica e prima della messa in esercizio degli impianti, tutte le tubazioni dovranno essere accuratamente lavate.

Il lavaggio dovrà essere effettuato scaricando acqua dai drenaggi, fino a che essa non esca pulita (flussaggio), ed il controllo finale dello stato di pulizia dovrà essere eseguito alla presenza della D.L.. Successivamente si procederà al riempimento dell’impianto.

Prima della messa in funzione degli impianti, dovranno essere eseguite le prove preliminari indicate nel documento “Specifiche Generali”, e precisamente:

- prove di circolazione dei fluidi;

- prova di dilatazione termica del contenuto d’acqua dell’impianto e dei materiali metallici che lo compongono;

- prova di tenuta.

### TUB an	TUBAZIONI DI ACCIAIO NERO

flange, guarnizioni e bulloni

Le flange saranno del tipo a saldare di testa UNI 2280-84 e seguenti (secondo la pressione nominale d’esercizio).

Tutte le flange dovranno avere il risalto di tenuta UNI 2229 ed il diametro esterno del collarino corrispondente al diametro esterno della tubazione (ISO).

Le flange dovranno essere dimensionate per una pressione di esercizio non inferiore ad una volta e mezza la pressione di esercizio dell’impianto e dovranno avere il gradino di tenuta UNI 2229 ed il diametro esterno del collarino corrispondente al diametro esterno della tubazione (ISO).

Le guarnizioni dovranno essere esenti da amianto (tipo Klingerite spessore 2 mm).

I bulloni dovranno essere a testa esagonale con dado esagonale UNI 5727-65 , e per utilizzi all’esterno i bulloni dovranno essere cadmiati.

giunzioni

Le giunzioni saranno eseguite con raccordi normalmente a saldare. Sono ammesse giunzioni filettate o a flangia ove sia necessario prevedere lo smontaggio di apparecchi o tratti di tubazione.

Le giunzioni tra tubi di differente diametro(riduzioni) dovranno essere effettuate mediante idonei raccordi conici, (utilizzando solo i diametri corrispondenti alle norme ISO), non essendo permesso l’innesco diretto di un tubo di diametro inferiore entro quello di diametro maggiore.

Le tubazioni verticali potranno avere raccordi assiali o, nel caso si voglia evitare un troppo accentuato distacco dei tubi dalle strutture di sostegno, raccordi eccentrici con allineamento su una generatrice.

I raccordi per le tubazioni orizzontali saranno sempre del tipo eccentrico con allineamento sulla generatrice superiore per evitare la formazione di sacche d’aria.

Le riduzioni dovranno essere eseguite con le seguenti lunghezze:

- diametri DN 50/150	L = 15 cm.

- diametri DN 200/300	L = 30 cm.

saldature

L’unione dei tubi dovrà avvenire mediante saldature eseguite da saldatori qualificati.

Le giunzioni delle tubazioni aventi diametro inferiore a DN 50 verranno di norma realizzate mediante saldatura autogena con fiamma ossiacetilenica.

Le giunzioni delle tubazioni con diametro superiore saranno eseguite di norma all’arco elettrico a corrente continua.

Non sono ammesse saldature a bicchiere ed a finestre, vale a dire eseguite dall’interno attraverso una finestrella praticata sulla tubazione.

Le tubazioni dovranno essere pertanto, sempre disposte in maniera tale che anche le saldature in opera possano essere eseguite il più agevolmente possibile; a tale fine le tubazioni dovranno essere opportunamente distanziate tra loro, anche per consentire un facile lavoro di coibentazione, come pure dovranno essere sufficientemente distaccate dalle strutture dei fabbricati.

Particolare attenzione dovrà essere prestata per le saldature delle tubazioni di piccolo diametro (<1”) per non ostruire il passaggio interno.

La D.L. si riserverà il diritto, qualora si rendesse necessario, di fare eseguire controlli radiografici a spese e cura dell’Appaltatore, per verificare l’affidabilità e quindi l’accettabilità delle saldature stesse.

curve

Per i cambiamenti di direzione saranno utilizzate curve prefabbricate, normalmente a saldare oppure montate mediante raccordi a vite e manicotto o mediante flange, dove espressamente indicato dalla D.L.

Le curve dovranno essere in acciaio stampato a raggio stretto senza saldatura UNI 5788-66 e seguenti. (utilizzando solo i diametri corrispondenti alle norme ISO)

Per diametri inferiori ad 1-1/2”, saranno ammesse curve ottenute mediante piegatura a freddo.

Le derivazioni saranno eseguite utilizzando curve a saldare tagliate a scarpa.

Le curve saranno posizionate in maniera che il loro verso sia concordante con la direzione di convogliamento dei fluidi.

supporti e staffaggi

I supporti per le tubazioni orizzontali in vista saranno eseguiti con selle su mensole di acciaio oppure con sistema a bilancino.

I collari di sostegno delle tubazioni dovranno essere dotati di appositi profili sagomati in gomma o feltro con funzione di isolamento anticondensa e fonoassorbente.

La distanza fra i supporti dovrà essere calcolata sia in funzione del diametro della tubazione sostenuta, che della sua pendenza al fine di evitare la formazione di sacche dovute all’inflessione della tubazione stessa.

L’interasse dei sostegni, siano essi singoli o per più tubazioni contemporaneamente, non dovranno comunque superare i valori indicati nella sottostante tabella.

Tutte le tubazioni installate all’esterno saranno staffate mediante carpenteria zincata a bagno dopo la lavorazione.

L’eventuale bulloneria utilizzata per l’assemblaggio dovrà essere di acciaio inossidabile.

| diametro esterno tubo |  | massimo interasse appoggi |
| --- | --- | --- |
| da mm 17,20 | a mm 21,30 | cm 180 |
| da mm 29,90 | a mm 33,70 | cm 230 |
| da mm 42,40 | a mm 48,30 | cm 270 |
| da mm 54,00 | a mm 57,00 | cm 300 |
| da mm 60,30 | a mm 70,00 | cm 330 |
| da mm 76,10 | a mm 88,90 | cm 370 |
| da mm 101,60 | a mm 108,80 | cm 400 |
| da mm 114,30 | a mm 133,30 | cm 450 |
| da mm 139,70 | a mm 159,00 | cm 480 |
| da mm 168,30 | a mm 193,70 | cm 530 |
| da mm 219,10 | a mm 244,50 | cm 600 |
| oltre mm 273,00 |  | cm 650 |

finitura superficiale

La verniciatura seguirà ad un’adeguata pulitura e preparazione delle superfici da verniciare (sabbiatura, spazzolatura, raschiatura, carteggiatura, ecc.) in modo da avere una perfetta riuscita del lavoro.

Tutti tubi, collettori, serbatoi staffaggi, apparecchiature e quant’altro non fosse già verniciato, saranno sottoposti ad un’energica pulitura mediante spazzole metalliche, per rimuovere ogni traccia di sporco, grasso e ruggine; quindi saranno trattati con una mano di “antiruggine” più due mani di smalto di colore differente a scelta della D.L..

#### TUB an.uni     tubazioni di acciaio nero uni

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di tubazioni in acciaio senza saldatura e marchiate all’origine, del tipo sotto elencato:

- per diametri da  3/8”  a  2” : tubi gas commerciali serie leggera in acciaio Fe 33 UNI 8863-87;

- per diametri superiori : tubi bollitori di acciaio lisci commerciali in acciaio Fe 33 UNI 7287-86 (utilizzando solo i diametri corrispondenti alle norme ISO)

accessori

Nel prezzo unitario è inclusa quota comprendente la fornitura e posa di:

- termometri e manometri di linea;

- rubinetti di scarico e valvole automatiche o manuali di sfogo aria;

- curve, T stampati e pezzi speciali;

- supporteria fissa e scorrevole;

- staffaggi;

- sigillante tagliafuoco o manicotti REI 120 certificati per attraversamento di strutture REI;

- materiale per la saldatura e la preparazione delle superfici;

- materiale d’uso e consumo.

#### TUB an.r    tubazioni di acciaio nero rivestite

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di  tubazioni del tipo “TUB an.uni” precedentemente descritto, protette con rivestimento esterno pesante costituito da:

- fondo realizzato con pellicola di bitume;

- adeguato spessore di strato protettivo di miscela bituminosa;

- 1a armatura: strato di feltro di vetro impregnato in miscela bituminosa;

- 2a armatura: strato di tessuto di vetro impregnato in miscela bituminosa;

- finitura con pellicola di idrato di calcio.

Nelle giunzioni sarà ripresa la continuità del rivestimento protettivo.

Tale rivestimento sarà impiegato per tubazioni interrato od immerse in zone accidentate e in ambienti aggressivi e per il convogliamento di fluidi caldi fino alla temperatura massima di 40° C.

normativa di riferimento:

- tubi per acqua UNI 6363-68

- tubi per gas metano D.M. 24/11/84.

accessori

Nel prezzo unitario è inclusa quota comprendente la fornitura e posa di:

- curve, T stampati e pezzi speciali;

- supporteria fissa e scorrevole;

- staffaggi;

- sigillante tagliafuoco o manicotti REI 120 certificati per attraversamento di strutture REI;

- materiale per la saldatura e la preparazione delle superfici;

- materiale d’uso e consumo.

### TUB az	TUBAZIONI DI ACCIAIO ZINCATO

raccorderia

Le derivazioni, le riduzioni di diametro, i cambi di direzione ecc. dovranno essere realizzati mediante raccorderia in ghisa malleabile a cuore bianco zincata. I manicotti saranno in acciaio zincato.

accessori:

Nel prezzo unitario è inclusa quota comprendente la fornitura e posa di:

- termometri e manometri di linea;

- raccorderia in gm a cuore bianco e guarnizioni;

- supporteria fissa e scorrevole;

- staffaggi;

- sigillante tagliafuoco o manicotti REI 120 certificati per attraversamento di strutture REI;

- materiale d’uso e consumo per la posa.

#### TUB az.uni    tubazioni di acciaio zincato uni

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sopra indicati, di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura e marchiate all’origine, del tipo sotto elencato:

- per diametri da  3/8”  a  4” : tubi gas commerciali serie leggera in acciaio Fe 33 UNI 8863-87 e zincati secondo UNI 5745;

- per diametri superiori : tubi gas commerciali serie media in acciaio Fe 33 UNI 8863-87 e zincati secondo UNI 5745;

### TUB p	TUBAZIONI PREISOLATE

Tubazioni preisolate per trasporto isotermico di fluidi caldi e freddi, costituite da:

- tubo interno di:

- per riscaldamento (vedi specifiche “TUB p.an”): tubo ss di acciaio St 35 ; pezzi speciali con tubo di acciaio St 35 senza saldatura;

- isolamento termico con schiuma rigida di poliuretano  90 kg/m3 a cellule chiuse 95% ca. , conducibilità termica   0.027 W/mK a 50°C (temperatura media di riferimento)

- fili di allarme per il rilevamento di infiltrazioni d’acqua nell’isolamento;

- mantello esterno in PEAD.

prescrizioni di posa

Le tubazioni dovranno essere interrate con estradosso ad una profondità minima di cm 60. Durante la posa lo scavo dovrà essere mantenuto asciutto.

Nelle zone di saldatura le tubazioni dovranno essere posate su sacchi di sabbia o supporti di espanso a intervalli di m 1.

Dopo la posa il tubo dovrà essere ricoperto con uno strato di sabbia di almeno 10 cm quindi lo scavo verrà riempito e compattato con materiale di riporto. Alla profondità di cm 30 dal piano di campagna dovrà essere steso idoneo nastro di segnalazione.

accessori:

Nel prezzo unitario è inclusa quota comprendente la fornitura e posa di:

- nastro di segnalazione;

- muffole di giunzione e manicotti di testata termoretraibili;

- materiali necessari per la saldatura e materiale d’uso e consumo;

- pezzi speciali, diramazioni, curve, T, passamuro ecc.

contabilizzazione

Per la contabilizzazione si considera inclusa nei prezzi esposti quota per pezzi speciali, diramazioni, curve, accessori.

#### TUB ps.an	tubazioni preisolate con tubo interno di acciaio nero

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sopraindicati, di tubazioni preisolate con tubo di acciaio nero c.s.d..

### TUB pead.s	TUBAZIONI DI POLIETILENE (PEAD) PER RETI DI SCARICO

Fornitura e posa in opera di tubazioni di PE alta densità  per condotte di scarico secondo UNI 7613 per tubazioni interrate, e UNI 8451 tipo 302 per tubazioni all’interno di fabbricati.

Le giunzioni saranno eseguite mediante saldatura testa-testa ed in base alle prescrizioni della casa costruttrice, tenendo ben presente le dilatazioni termiche del materiale.

I raccordi, da saldare di testa, dovranno corrispondere alla norma UNI 8452.

Nel caso di condotte annegate nel calcestruzzo, le dilatazioni e le contrazioni dovute a variazioni termiche devono essere assorbite dal tubo stesso.

Si richiamano in ogni caso le raccomandazioni di installazione dell’Istituto Italiano dei Plastici e le Norme UNI già ricordate.

Poiché il tubo non fa presa con calcestruzzo, sarà indispensabile annegare e ben fissare i pezzi speciali sottoposti a sforzo rilevante, specialmente in presenza di collettori molto lunghi.

I supporti delle tubazioni dovranno essere in numero tale da evitare deformazioni e flessioni dei tubi supportati.

Per il fissaggio delle tubazioni in generale ci si dovrà attenere alle istruzioni dettate caso per caso dalle ditte costruttrici dei materiali.

accessori

Nel prezzo unitario è inclusa quota comprendente la fornitura e posa di:

- raccorderia e pezzi speciali;

- supporteria e collari in acciaio zincato con antivibrante per tubazioni in vista

- mitrie di ventilazione;

- rivestimento antirumore;

- materiale d’uso e consumo e quant’altro occorrente per l’installazione a regola d’arte.

#### TUB pead.s.32

c.s.d. diametro mm 32.

## VAL	VALVOLAME

### VAL giu10	GIUNTO ANTIVIBRANTE PN 10

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di giunto antivibrante PN10 del tipo esente da manutenzione, con corpo cilindrico in gomma caucciù vulcanizzata  inserito tra flange di acciaio con gradino di tenuta, attacchi flangiati; idoneo per temperature d’esercizio comprese tra -20°C e + 100°C.

accessori:

serie di bulloni, tiranti, dadi e guarnizioni

materiale d’uso e consumo.

#### VAL giu10.50

c.s.d. DN 50

### VAL re.fil	VALVOLE DI RITEGNO TIPO “EUROPA” CON ATTACCHI FILETTATI

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di valvola di ritegno del tipo “Europa” PN16, con corpo in ottone, disco in acciaio al carbonio, guarnizione in Hostaform, molle in acciaio inox AISI 316, attacchi filettati femmina; idonea per impianti idrosanitari e temperature d’esercizio comprese tra -10°C e + 120°C.

accessori:

materiale d’uso e consumo.

#### VAL re.fil.3/8

c.s.d. diametro 3/8”

#### VAL re.fil.1/2

c.s.d. diametro 1/2”

#### VAL re.fil.3/4

c.s.d. diametro 3/4”

#### VAL re.fil.1

c.s.d. diametro 1”

#### VAL re.fil.1-1/4

c.s.d. diametro 1-1/4”

#### VAL re.fil.1-1/2

c.s.d. diametro 1-1/2”

#### VAL re.fil.2

c.s.d. diametro 2”

### VAL sfe	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di valvola a sfera di tipo pesante a passaggio totale PN 16 con attacchi filettati, corpo in ottone stampato e sfera in ottone stampato cromata a spessore, guarnizioni in PTFE adatte per temperature sino a 100° C, leva di manovra in duralluminio o similare con chiusura completa in 1/4 di giro.

Per valvole di piccolo diametro, ove le condizioni di impiego lo richiedessero si potranno utilizzare leve di manovra a farfalla.

Le valvole da coibentare saranno dotate di albero prolungato al fine di poter montare la leva ad una distanza sufficiente per permettere un buon isolamento del corpo valvola.

accessori:

- albero prolungato e materiale d’uso e consumo.

#### VAL sfe.3/8

c.s.d. diametro 3/8”

#### VAL sfe.1/2

c.s.d. diametro 1/2”

#### VAL sfe.3/4

c.s.d. diametro 3/4”

#### VAL sfe.1

c.s.d. diametro 1”

#### VAL sfe.1-1/4

c.s.d. diametro 1-1/4”

#### VAL sfe.1-1/2

c.s.d. diametro 1-1/2”

#### VAL sfe.2

c.s.d. diametro 2”

### VAL tr.fil	VALVOLE DI TARATURA CON ATTACCHI FILETTATI

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di valvola di intercettazione e taratura a flusso avviato PN 16 con attacchi filettati gas, corpo in Ametal, anello di tenuta otturatore in teflon e volantino in nylon, completa di attacchi piezometrici metallici con tappo di chiusura e premistoppa tipo “OR” in EPDM.

Dovranno essere installate nelle seguenti posizioni:

- alla base di ogni colonna;

- sul ritorno di ogni batteria delle unità di trattamento aria o di post-riscaldamento in ambiente;

- ove previsto sugli schemi funzionali.

Le valvole dovranno essere fornite di foglio tecnico della ditta costruttrice che ne certifichi le caratteristiche idrauliche.

accessori:

- materiale d’uso e consumo

#### VAL tr.fil.3/8

c.s.d. diametro 3/8”

#### VAL tr.fil.1/2

c.s.d. diametro 1/2”

#### VAL tr.fil.3/4

c.s.d. diametro 3/4”

#### VAL tr.fil.1

c.s.d. diametro 1”

#### VAL tr.fil.1-1/4

c.s.d. diametro 1-1/4”

#### VAL tr.fil.1-1/2

c.s.d. diametro 1-1/2”

#### VAL tr.fil.2

c.s.d. diametro 2”

## VCV	VENTILCONVETTORI

generalita’

Prima di procedere all’acquisto, l’Appaltatore dovrà sottoporre ad una prova acustica i ventilconvettori (uno per ogni tipo e grandezza).

Tale prova consisterà nel posizionare il ventilconvettore completo di eventuali plenum di mandata e di ripresa in un locale tipo arredato scelto dalla D.L. (volume circa 100 m3), e, con ventilatore in marcia alle diverse velocità, rilevare con un fonometro i livelli di pressione sonora in ambiente, secondo le procedure indicate nelle

I limiti di accettabilità saranno quelli stabiliti nelle descrizioni sottostanti.

caratteristiche costruttive

unita’ base

costruita in lamiera di acciaio zincato di forte spessore coibentata con materiale anticondensa, costituita da due gusci multifunzionali di cui quello inferiore incorpora la funzione di bacinella raccolta condensa.

batteria di scambio termico - per impianti a due tubi

costruita con tubi in rame ed alette in alluminio del tipo non equilatero standard 3 ranghi completa di attacchi idraulici, n. 2 valvole di intercettazione a sfera di diametro idoneo, valvoline di sfiato aria e bacinella di raccolta condensa aggiuntiva per valvolame.

gruppo elettroventilante

gruppo ventilante tangenziale o centrifugo ad elevata silenziosità con girante in materiale plastico e coclea ricavata per metà da un inserto sulla struttura base e per metà dalla bacinella anteriore e motore elettrico tre velocità con avvolgimenti impregnati di antimuffa, dotato di protezione termoamperometrica inglobata nell'avvolgimento, grado di protezione IP23 classe B.

sezione filtrante

posizionata in aspirazione, costituita da filtro aria rigenerabile in poliuretano rigido a cellule aperte, montato su telaio in lamiera zincata facilmente estraibile per la pulizia periodica.

pannello di comando

incorporato con interruttore marcia/arresto, selettore di velocità, termostato ambiente con inserimento ciclico del ventilatore, change-over manuale locale o centralizzato e sensore di minima temperatura dell’acqua.

Per i modelli a soffitto o da incasso il pannello di comando sarà a parete.

rese nominali

Le caratteristiche tecniche nominali sono riferite alle condizioni indicate nella tabella sottostante.

|  | raffreddamento | riscaldamento |
| --- | --- | --- |
| temperatura ambiente | 25°C b.s. - 18°C b.u. | 20° C |
| temperatura acqua | 7/12 °C | 70/60 °C |
| funzionamento | media velocità |  |
| livello di pressione sonora nominale | misurato in locale di m3 100 – tr = 0,5 s |  |

### VCV tg.2t.vp	VENTILCONVETTORE TANGENZIALE A DUE TUBI VERTICALE A PAVIMENTO

Ventilconvettore come sopra descritto, con ventilatore tangenziale e batteria di scambio termico per impianto a due tubi, per installazione verticale a  pavimento.

accessori:

- mobile di copertura in lamiera di acciaio, verniciato con prodotti sintetici e stabilizzato mediante cottura in forno,  rivestito con materiale fonoassorbente e completo di griglia in materiale termoresistente e anticondensa;

- bacinella ausiliaria per kit valvole;

- zoccoli di sostegno;

- materiale d’uso e consumo.

VCV tg.2t.vp.17

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore c.s.d. con le seguenti caratteristiche tecniche:

portata aria (vel. med)	L/s 	45

capacità frigorifera nominale sensibile	W 	638

capacità di riscaldamento nominale	W 	2035

corrente assorbita  ventilatore tangenziale	A   	0.19

potenza assorbita ventilatore tangenziale	W  	24

livello pressione sonora (vel. min) 	dB 	27

livello pressione sonora (vel. med) 	dB 	36

livello pressione sonora (vel. max) 	dB 	42

### VCV cfg.2t.vp	VENTILCONVETTORE CENTRIFUGO A DUE TUBI VERTICALE A PAVIMENTO

Ventilconvettore come sopra descritto, con n. 2 ventilatori centrifughi e batteria di scambio termico per impianto a due tubi, per installazione verticale a  pavimento.

accessori:

- mobile di copertura in lamiera di acciaio, verniciato con prodotti sintetici e stabilizzato mediante cottura in forno,  rivestito con materiale fonoassorbente e completo di griglia in materiale termoresistente e anticondensa;

- bacinella ausiliaria per kit valvole;

- zoccoli di sostegno;

- materiale d’uso e consumo.

#### VCV cfg.2t.vp42

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore c.s.d. con le seguenti caratteristiche tecniche:

portata aria (vel. med)	L/s 	128

capacità frigorifera nominale sensibile	W 	2343

capacità di riscaldamento nominale	W 	6415

corrente assorbita  ventilatore centrifugo	A   	0.28

potenza assorbita ventilatore centrifugo	W  	63

livello pressione sonora (vel. min) 	dB 	29

livello pressione sonora (vel. med) 	dB 	38

livello pressione sonora (vel. max) 	dB 	44

#### VCV cfg.2t.vp50

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore c.s.d. con le seguenti caratteristiche tecniche:

portata aria (vel. med)	L/s 	167

capacità frigorifera nominale sensibile	W 	2657

capacità di riscaldamento nominale	W 	7530

corrente assorbita  ventilatore centrifugo	A   	0.35

potenza assorbita ventilatore centrifugo	W  	80

livello pressione sonora (vel. min) 	dB 	33

livello pressione sonora (vel. med) 	dB 	43

livello pressione sonora (vel. max) 	dB 	48

#### VCV cfg.2t.vp82

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore c.s.d. con le seguenti caratteristiche tecniche:

portata aria (vel. med)	L/s 	258

capacità frigorifera nominale sensibile	W 	4377

capacità di riscaldamento nominale	W 	13350

corrente assorbita  ventilatore centrifugo	A   	0.49

potenza assorbita ventilatore centrifugo	W  	112

livello pressione sonora (vel. min) 	dB 	41

livello pressione sonora (vel. med) 	dB 	47

livello pressione sonora (vel. max) 	dB 	52

## VEM	VASI DI ESPANSIONE CHIUSI A MEMBRANA

### VEM r	VASI DI ESPANSIONE CHIUSI A MEMBRANA PER RETI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di vasi d’espansione di forma cilindrica verticale costruiti con lamiera di acciaio di qualità e spessore adeguato alla pressione di bollo, con membrana in gomma inattaccabile dagli anticongelanti a base di glicoli eventualmente miscelati all’acqua dei circuiti, collaudati secondo le norme vigenti in materia.

Le minime pressioni di bollo, ove altrimenti non indicato dovranno essere 5 bar per vasi con capacità inferiore a 250 L e di 6 bar per vasi con capacità uguale o superiore a 250 L.

Per capacità superiori a L 24 dovranno essere dotati di Certificato di Collaudo I.S.P.E.S.L..

Ogni vaso di espansione dovrà essere corredato delle seguenti principali apparecchiature:

- indicatore di pressione con rubinetto portamanometro provvisto di flangetta per l’applicazione dello strumento di controllo;

- valvola di sicurezza qualificata I.S.P.E.S.L. .

accessori:

- materiale d’uso e consumo.

#### VEM r.8

c.s.d. capacità L 8

#### VEM r.12

c.s.d. capacità L 12

#### VEM r.18

c.s.d. capacità L 18

#### VEM r.24

c.s.d. capacità L 24

#### VEM r.35

c.s.d. capacità L 35

#### VEM r.50

c.s.d. capacità L 50

## VEf	VENTILATORI/ASPIRATORI DA FINESTRA

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di elettroventilatore/aspiratore da finestra, con motore elettrico doppio isolamento con grado di protezione IP idoneo per installazione in bagni corredati di:

- Pannello di comando con regolazione continua della porarat, marcia/arresto;

- Serranda a comando elettrico;

- Griglia di protezione esterna;

accessori:

- materiale d’uso e consumo.

#### VEF a.120

c.s.d. diametro ventola mm. 150 portata di aria fino a m3/h 120

### VOL	SERBATOIO CON FUNZIONE DI VOLANO TERMICO

Fornitura e posa in opera, compresi gli accessori sottoindicati, di serbatoio volano termico in acciaio nero PN6 di forma cilindrica verticale costruito con lamiera di acciaio di qualità e spessore adeguato alla pressione di bollo, collaudato secondo le norme vigenti in materia.

La pressione di esercizio, ove altrimenti non indicato sarà di essere 4 bar.

Per capacità superiori a L 24 dovranno essere dotati di Certificato di Collaudo I.S.P.E.S.L..

indicatore di pressione con rubinetto portamanometro provvisto di flangetta per l’applicazione dello strumento di controllo;

valvola di sicurezza qualificata I.S.P.E.S.L. .

- accessori:

coibentazione esterna con espanso e finitura superficiale con lamierino di alluminio

scarico di fondo e sfiato

piedi di supporto e gancio di sollevamento;

fermi su basamento con blocchi laterali antisismici;

manometri, termometri.

materiale d’uso e consumo.

#### VOL 1000

Capacità utile	L. 1000;

Pressione massima di esercizio	bar 6;

Attacchi n. 4	 DN 100