INDICE

- DATI TECNICI DI RIFERIMENTO

- CALCOLO DEI CARICHI ESTIVI

PREMESSA

La scelta della tipologia impiantistica, impianto misto aria/acqua con radiatori, ventilconvettori a due tubi e ventilazione meccanica, è stata eseguita in funzione delle richieste del committente limitando le opere civili che non riguarderanno i pavimenti ad eccezione del corridoio a ridosso dell’aula di informatica.

Si è tenuto inoltre conto della esistenza di un contropavimento presente solo nell’aula di informatica

DATI TECNICI DI RIFERIMENTO

I dati tecnici di seguito indicati riguardano i valori presi alla base del calcolo.

-	Localita’...................................................................................................................	Udine;

-	Longitudine est Greenwich......................................................................................................	13° 14;

-	Latitudine nord......................................................................................................................	46° 03;

-	A. l. m.....................................................................................................................................	m 113;

-	Condizioni esterne:

- estate.....................................................................................…...	31.5°C - 55% ur - escursione 11°C;

- inverno................................................................................................................…..	-5°C - 70% ur;

- 	Condizioni interne estive:

- servizi igenici..............................................................................	temperatura e UR non controllata;

- altri locali...............................................................……………………	25 °C UR non controllata%;

-	Condizioni interne invernali:

- servizi igenici.........................................................................................	20°C - UR non controllata;

- altri locali......................................………………………………………	20°C – UR non controllata;

-	Tolleranza sulla temperatura	+- 1°C;

-	Attività metabolica:

- estate	 2 met;

- inverno	 2 met;

-	Affollamento:

- aula informatica	90 persone;

- aula tesisti	23 persone;

- uffici	0,10 persone / m² ;

- corridoi/passaggi	0,05 persone / m² ;

-	Abbigliamento:

- estate	 0,6 clo;

- inverno	 0,9 clo ;

-	Illuminazione..........................................................................................................................	5 W/m²;

-	Ricambio di aria esterna (ventilazione meccanica secondo UNI 10399):

- aule ed uffici	24 m3/h per;

- servizi igenici	8 vol/h;

-	Carichi interni	vedi fogli di calcolo allegati;

-	Regime di funzionamento dell’impianto	intermittente 14 ore/giorno + 10 interruzione;

-	Livello di pressione sonora	secondo UNI 8199;