1.	GENERALITA’	3

1.1	NORME GENERALI	3

1.1.1.	Sopralluogo in fase di offerta.	4

1.2.1.	Assistenza muraria a carico dell’Assuntore.	4

1.2	LEGGI E NORME	4

1.3	opere, prestazioni e oneri a carico DELLA assuntore	5

1.4	PERSONALE DELLA APPALTATORE	10

1.5	ISPEZIONI E COLLAUDI	10

1.1.5.	Ispezioni	10

1.2.5.	Collaudi	10

2.	MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO	11

2.1	NORME GENERALI	11

3.	BILANCIAMENTO E TARATURA	13

3.1	GENERALITA’	13

3.2	tolleranze	13

3.3	PROCEDURA	13

3.4	STRUMENTAZIONE FISSA	14

3.5	stazioni di misura traversa e taratura sui canali aria	15

4.	PROVE E VERIFICHE IN CORSO D’OPERA E IN SEDE DI COLLAUDO	16

4.1	generalita’	16

4.2	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA E RISCALDAMENTO	16

4.1.2.	Generalità	16

4.2.2.	Prove di circolazione dei fluidi	16

4.3.2.	Misure di collaudo	16

5.	MANUALI DI ISTRUZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DISEGNI «COME COSTRUITO»	20

5.1	GENERALITA’	20

5.2	MANUALI	20

5.3	DISEGNI «COME COSTRUITO»	20

6.	DOCUMENTAZIONE E RELATIVI TERMINI DI CONSEGNA	22

6.1	GENERALITA’	22

6.1.1.	Termini di consegna	22

# GENERALITA’

## NORME GENERALI

Il presente documento è parte integrante il contratto e deve essere considerato nel contesto generale che comprende tutti i documenti contrattuali e con essi deve pertanto essere letto, interpretato e coordinato.

Scopo del presente documento è di definire le specifiche tecniche cui devono uniformarsi gli impianti ed i componenti e le norme da seguire nell’assemblaggio, installazione, bilanciamento, taratura e collaudo degli impianti.

Nelle presenti specifiche verrà indicato con il termine «Appaltatore» l’impresa (o il gruppo di imprese) alla quale siano stati affidati in appalto i lavori di che trattasi e con la sigla «D.L.» la Direzione o il Direttore dei Lavori nominato dall’Ente Appaltante. Con il termine »Progetto» è da intendersi l’insieme di tutti gli elaborati di progetto letti ed interpretati in maniera tra loro coordinata ed integrata. Con il termine «Contratto»è da intendersi l’insieme dei documenti di progetto sopra descritti e dei documenti di contratto.

Le istruzioni dei fabbricanti per il trasporto, l’installazione o la posa dei prodotti avranno valore di norma.

Qualora le presenti specifiche nella loro stesura avessero delle frasi incomplete o grammaticalmente imperfette l’Appaltatore dovrà completare o interpretare le frasi secondo la logica dell’argomento trattato.

L’errata ortografia, la mancanza di punteggiature ed altri errori similari non dovranno cambiare l’interpretazione del senso delle frasi intese nel contesto dell’argomento in esame.

In caso di errori o mancanza di riferimento a sezioni diverse, l’Appaltatore dovrà interpretare i riferimenti secondo logica dell’argomento trattato.

L’Appaltatore dovrà aver esaminato ed approvato il Progetto allegato controfirmando di conseguenza per accettazione tutti i documenti allegati. Ciò esprimerà la garanzia integrale sulla validità del Progetto sotto ogni profilo, sia tecnico che normativo, oltreché evidentemente sul funzionamento dello stesso. Pertanto, la Ditta Assuntrice si assumerà ad ogni titolo la responsabilità piena ed incondizionata.

In caso di emissione di nuove normative che implichino un corrispondente adeguamento o modifica dell'impianto, la Ditta Assuntrice dovrà comunicarlo preventivamente alla Committente. Il costo delle eventuali opere supplementari  verrà riconosciuto all'Installatore, solo se la data di emissione della normativa risulterà posteriore alla data d’appalto.

Eventuali clausole e condizioni introdotte dall'Appaltatore nella sua offerta e nella conferma d'ordine in contrasto con il Capitolato si intendono nulle.

La presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore implica completa accettazione di quanto indicato nei disegni, nel Capitolato e nei documenti di Contratto.

Non saranno quindi prese in considerazione proposte di modifiche o di varianti di prezzo a Contratto avvenuto motivate da una errata o inadeguata interpretazione degli elaborati.

L'Appaltatore s'impegna cioè formalmente ad accettare per definitiva l'interpretazione della D.L.

In fase di progettazione si è tenuto conto della possibilità di impiegare componenti con caratteristiche tecniche molto simili a quelle calcolate scegliendo fra quelli presenti sul mercato e costruiti da diversi fabbricanti sì da consentire alle ditte concorrenti la possibilità di scegliere tra più marche.

Visto comunque che la scelta finale delle marche delle apparecchiature e dei componenti e quindi dei modelli è esclusiva prerogativa e  responsabilità dell’Appaltatore, si precisa che sono ammesse variazioni delle loro caratteristiche rispetto alle indicazioni di progetto  nel rispetto delle tolleranze e dei limiti contrattuali relativamente alle prestazioni dei componenti, delle apparecchiature e dell’impianto stesso.

Tali variazioni non sono da ritenersi contrattualmente accettate se comportano aumento delle dimensioni dei locali tecnologici, dei vani tecnici, dei controsoffitti degli spazi di manutenzione delle distanze di protezione e più in generale degli spazi che il progetto prevede per le apparecchiature ed i componenti dell’impianto salvo che al riguardo non vi sia un ordine di servizio scritto da parte del Direttore dei Lavori.

In ogni caso eventuali maggiori opere anche elettriche e più in generale edilizie ed impiantistiche, comprese le assistenze murarie dovute alla scelta di particolari marche e modelli da parte dell’Appaltatore con caratteristiche differenti da quelle previste dal progetto sono ad esclusivo suo carico sia per quanto riguarda i maggiori costi che per gli tutti gli altri oneri aggiuntivi che possano derivarne anche per permessi, autorizzazioni, concessioni da richiedere alle autorità ed agli enti preposti.

### Sopralluogo in fase di offerta.

Al fine di rendere le Ditte concorrenti pienamente ed incontestabilmente edotte dell’entità qualitativa e quantitativa dei lavori in oggetto, le Stesse sono invitate ad effettuare un sopralluogo sul posto interessato ai lavori prima della presentazione dell’offerta economica alla Committente.

### Assistenza muraria a carico dell’Assuntore.

L’assistenza muraria sarà a carico dell’Assuntore.

## LEGGI E NORME

L’impianto oggetto dell’appalto ed i suoi componenti, dovranno essere conformi in tutto alle prescrizioni di Norme, Leggi e dei Regolamenti in vigore, o che siano emanati in corso d’opera, in particolare:

- prescrizioni I.S.P.E.S.L. (ex Ente Nazionale Prevenzione Infortuni ed ex A.N.C.C.) ;

- Norme UNI (Unificazione Italiana), ed in particolare le Norme UNI-CTI ;

- Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ;

- Legge n. 10 del 10/01/91 e relativi regolamenti e decreti;

- Prescrizioni e raccomandazioni dei Vigili del Fuoco e tutte le Norme e Leggi di Prevenzione Incendi;

- Prescrizioni e raccomandazioni USL;

- Legge 46/90 «Norme per la sicurezza degli impianti»;

- Decreto Legislativo 626/94 «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE» riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Successive integrazioni ed aggiornamenti;

- Decreto Legislativo 494/96 del 14/8/96;

- D.P.R n. 224/88 riguardante l’attuazione della direttiva CEE 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, si sensi dell’art.15 delle Legge n. 183 del 16 aprile 1987;

- Direttive CEE 89/392, 91/368, 93/44, 93/68 meglio conosciute come «Direttive macchine» concernenti  il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine;

- Norme EN emanate dal CEN, Comitato Europeo di Normazione;

- Norme emanate da ISO, International Standard Organisation;

- Norme e Standards emanti da EUROVENT, European Committee of Air Handling and Air Conditioning Equipment Manufacturers;

- Norme e Standards emanate da ASHRAE, American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers (Atalanta, Georgia - USA);

- Norme , Standards e raccomandazioni emanate da SMACNA, Sheet Metal and Air Conditioning Contactors National Association Inc. (Vienna - Virginia 22182 - USA);

- Norme, Standards e raccomandazioni emanate da  AMCA, Air Movement and Control Association Inc. (Arlington Heights, Illinois - USA);

- Norme e raccomandazioni degli enti o società erogatori di servizi (acqua, gas, energia elettrica, comunicazioni ...);

- Norme ed istruzioni dei fabbricanti dei componenti

La conformità alle norme ed alle prescrizioni é da intendersi estesa a tutti i componenti. Essa sarà verificata durante la esecuzione dei lavori o in sede di collaudo direttamente o per mezzo di certificati di prova che l’Appaltatore esibirà con la esplicita garanzia scritta che i materiali forniti sono uguali ai prototipi sottoposti alle prove.

## opere, prestazioni e oneri a carico DELLA assuntore

L'Appaltatore dovrà sempre essere perfettamente al corrente di tutte le esigenze e caratteristiche degli impianti di sua competenza, sarà responsabile del controllo di tutti i dettagli degli stessi e dovrà segnalare tempestivamente alla D.L. eventuali osservazioni od inconvenienti.

L'Appaltatore sarà responsabile dell'esecuzione e continuità dei lavori di sua competenza e dello approvvigionamento in tempo utile di tutti i materiali.

Gli oneri derivanti da inconvenienti dovuti alla mancata osservanza di quanto sopra detto, saranno ritenuti a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà compilare e tenere costantemente aggiornato in cantiere ed a disposizione della D.L. un "Giornale dei Lavori", sul quale dovranno comparire:

- la situazione dei lavori (compilato settimanalmente)

- le maestranze presenti in cantiere (compilato giornalmente)

La D.L. avrà la facoltà di controllare il giornale stesso e di aggiungere le note ed i componenti che riterrà opportuno.

L'Appaltatore dovrà compilare e tenere costantemente aggiornato ed a disposizione della D.L.:

- Registro Contabilità con la Situazione Pagamenti  secondo  lo stato di avanzamento dei lavori.

- Registro Contabilità Lavori Aggiuntivi, a forfait o in economia, dove verranno accuratamente specificati ed elencati eventuali lavori di questo tipo.

Questi lavori dovranno in ogni caso essere richiesti dalla Committente e concordati per iscritto dalla D.L. e con la D.L., prima dell'esecuzione.

In difetto di ciò gli importi dei lavori non saranno riconosciuti.

Nello stesso Registro saranno specificati ed  elencati eventuali lavori in deduzione.

Queste deduzioni dovranno essere richieste per iscritto dalla D.L. e concordati per iscritto con la D.L.

Sono di seguito elencate le opere, prestazioni ed oneri a totale carico dell'Appaltatore in aggiunta a quanto riportato negli altri documenti contrattuali e di progetto:

- Fornitura ed installazione impianti, materiali, apparecchiature, ponteggi mobili, opere provvisionali, trasporti, sollevamenti, manovalanza, pulizie di cantiere di competenza sino alle discariche, ecc.

- L'Appaltatore dovrà fornire ed installare a regola d'arte tutte le apparecchiature ed i materiali necessari affinché gli impianti richiesti siano perfettamente installati e funzionanti nel loro insieme e nelle singole parti.

- Si intendono incluse tutte le opere, materiali, apparecchiature indicate e descritte negli elaborati di progetto (disegni e capitolati) ed inoltre tutto quanto necessario per una perfetta esecuzione e funzionamento degli impianti stessi, anche se non specificatamente indicato negli elaborati di progetto.

- Si intendono, ovviamente inclusi tutti gli oneri relativi alla fornitura, all'installazione (ad es. spese di trasporto, oneri doganali ecc.) ed inoltre sono a carico ed interamente compensate dai prezzi esposti:

- Asportazione dei controsoffitti nelle zone interessate dalla esecuzione delle opere ed accatastamento in cantiere ordinatamente in posizione indicata dalla DL .

- Demolizione degli impianti o parti di impianto esistenti che non saranno recuperate o riutilizzata e loro smaltimento in discarica compresi i relativi oneri;

- Smontaggio e recupero delle apparecchiature che saranno riutilizzate loro assemblaggio (radiatori.....) compresi accessori e ripristino di verniciature.

- Assistenza muraria secondo quanto specificato all’art. 1.1.2 delle presenti specifiche tecniche.

- Per maggior chiarezza, per assistenze murarie s’intendono tutte quelle lavorazioni edilizie (da muratore, da fabbro, da lattoniere o altro) ed in qualche caso le lavorazioni provvisionali  (da idraulico o da elettricista) necessarie per la fornitura e messa in opera  a regola d’arte delle forniture e degli impianti, oggetto del presente progetto. Più precisamente s’intendono comprese nelle assistenze murarie: tutte le opere necessarie a movimentare dai magazzini di fornitura al cantiere e nell’ambito del cantiere, tutte le apparecchiature,  i macchinari ed i materiali da porre in opera; tutte le opere necessarie per l’esecuzione di fori, tracce, scassi, tagliole, sia in tramezzi di laterizio che in pareti del tipo più diverso, compreso quelle in c.a., impalcatura, murature di rifoglio a lesena, ferramenta di sostegno e di supporto a tubazioni, canalizzazioni ed apparecchiature, controtelai, rasature, rivestimenti, cassonature, portelli d’ispezione e quant’altro necessario per sostenere, finire e porre in opera a regola d’arte, gl’impianti stessi, si intende compresa l’esecuzione  di eventuali posti fissi e slitte di scorrimento; tutte le opere di ripristino dei  fori, tracce, scassi e tagliole, necessarie per riportare allo stato preesistente l’area interessata dai lavori compreso il rifacimento degli intonaci e la tinteggiatura dei muri; tutte le opere necessarie a fare in modo che sia mantenuta in corrispondenza dei muri REI, la resistenza al fuoco prevista mediante la tamponatura degli scassi con malte vermiculite o materassini intumescenti; tutte le opere necessarie a fare in modo che durante l’attraversamento di pareti, in corrispondenza di zanche di sostegno o punti fissi sia mantenuta la continuità  elettrica mediante l’adozione di particolari accorgimenti da concordare con la D.L.; a spostare temporaneamente e successivamente ripristinare tutti i materiali  (tecnici ed economicali quali tubi, scaffali, archivi, condutture elettriche telefoniche e speciali ecc.) interferenti con l’esecuzione dei lavori ad eseguire i fori, le asole, gli scassi e gli ancoraggi per la posa in opera delle tubazioni, delle scatole e delle cassette di distribuzione dei controtelai e dei fondi degli armadi da incasso, nonché di tutte le altre parti di impianti per le quali è prevista la posa incassata a ripristinare le demolizioni eseguite (tamponamenti e tinteggiature) mantenendo il grado di resistenza al fuoco dei vari tramezzi; a ripulire l’area, oggetto dei lavori, di tutti i materiali di risulta o di sfrido derivante dalle lavorazioni; ogni altro onere di facchinaggio ancoraggio, o passaggio per dare l’opera eseguita a regola d’arte, ultimata collaudata e funzionante.

- Esecuzione e coordinamento del lavoro.

- L'Appaltatore dovrà definire con gli Appaltatori di altri impianti, con l'Impresa delle Opere Civili e con la D.L. il programma dei lavori ed i completamenti parziali e definitivi degli impianti.

- Dovranno essere presi tutti i contatti necessari con l' Appaltatore dell'impianto elettrico per definire il sistema di concentrazione e di interfaccia con il sistema di regolazione e supervisione impianti.

- L'Appaltatore dovrà fornire tutte le informazioni e dati relativi agli impianti di sua competenza, richiesti dalla D.L. ed inoltre quelli che siano utili o necessari agli Appaltatori di altri impianti ed all'Impresa delle opere civili, specialmente là dove ci siano delle interferenze, collegamenti, connessioni.

- L'Appaltatore dovrà definire con gli altri Appaltatori degli impianti e con l'Impresa delle opere civili quali sono queste informazioni e dati, ed i tempi di consegna degli stessi.

- I dati dovranno essere forniti con elaborati grafici e comunque per iscritto e dovrà esserne inviata copia alla D.L.

- Qualsiasi onere aggiuntivo dovuto a ritardi di installazione od a modifiche ad impianti dovuti alla non osservanza di quanto sopra sarà addebitato all'Appaltatore.

- Interferenze con le strutture, ed opere civili.

- L'Appaltatore dovrà esaminare i disegni delle opere civili e delle strutture e sarà responsabile di controllare e/o definire in tempo utile le interferenze e gli interventi sulle stesse (come passaggi, forometrie, cavedi, ecc.) necessari per gli impianti, dandone comunicazione mediante disegni alla D.L. ed all'Impresa delle opere civili.

- Definizione delle opere murarie.

- Le opere murarie sono a carico dell’Appaltatore il quale dovrà, prima di iniziare i lavori e comunque in tempo utile, definire con l'Impresa delle opere civili e d'accordo con la D.L., le opere murarie quali scavi, pozzetti basamenti ecc. per le quali fornirà disegni ed istruzioni precise.

- Dovrà inoltre definire le assistenze delle opere murarie.

- Qualora l'Appaltatore a causa di sua dimenticanza od errori, richieda modifiche o rifacimenti alle opere da lui indicate concordate ed approvate, tali interventi gli saranno addebitati.

- Disegni costruttivi di montaggio, cataloghi e documentazione tecnica secondo quanto indicato e specificato nel presente documento.

- Per disegni costruttivi di montaggio si intendono quei disegni degli impianti e delle apparecchiature contenenti tutti i dettagli e particolari necessari per la costruzione ed assemblaggio degli impianti e delle apparecchiature e per la loro installazione eseguiti dall'Appaltatore sulla base degli elaborati di progetto.

- L'Appaltatore dovrà, in ogni caso eseguire tutti i disegni di montaggio necessari per una perfetta esecuzione degli impianti anche se non specificatamente richiesti dalla D.L.

- I disegni costruttivi di montaggio dovranno essere sottoposti per approvazione alla D.L. la quale indicherà i propri commenti e preciserà le eventuali modifiche da apportare. L'Appaltatore dovrà presentare i disegni corretti ed aggiornati.

- Tutti i disegni costruttivi di montaggio dovranno essere accuratamente elencati, numerati e datati; precise e senza possibilità di equivoco dovranno essere le indicazioni in essi contenute.

- I disegni costruttivi di montaggio dovranno essere preparati in tempo utile perché l'approvazione sia data prima dell'inizio dei lavori relativi ed in tempo utile per l'approvvigionamento dei materiali e delle apparecchiature.

- L'Appaltatore sarà tassativamente responsabile di questo.

- - Si precisa che l'approvazione data dalla D.L. significa controllo che i disegni stessi sono conformi al progetto ed approvazione all'insieme dei disegni stessi e non ad ogni singolo dato e dimensionamento indicato.

- L'Appaltatore, cioè, rimarrà interamente responsabile di tutti i dati indicati sui disegni e del successivo funzionamento degli impianti relativi.

- Prove di materiali ed apparecchiature e componenti degli impianti, campionature secondo quanto indicato e specificato nel presente documento.

- L'Appaltatore dovrà eseguire prove di materiali, apparecchiature o componenti di impianto quando ciò sia richiesto dalla Committente o dalla D.L. e con le modalità con la stessa concordata e dovrà comunicare per iscritto i risultati per approvazione.

- Le prove di cui sopra saranno richieste soprattutto nel caso di apparecchiature e materiali con insufficienti documentazioni del costruttore o del fornitore, o per soluzioni ed applicazioni di apparecchiature, materiali e componenti di impianto per le quali si ritiene necessaria una verifica di funzionamento prima della approvazione all'installazione.

- Le prove saranno eseguite in cantiere od in altra sede secondo quanto concordato.

- L'Appaltatore potrà avvalersi di istituti esterni, per l'esecuzione delle prove previa approvazione della A..S.

- L'Appaltatore dovrà fornire, su richiesta della D.L. e con le modalità con la stessa concordate, campionature di materiali di apparecchiature e/o modalità di esecuzione e di costruzione di componenti degli impianti.

- Le campionature dovranno essere chiaramente elencate e contrassegnate in modo che l'approvazione sia data senza possibilità di equivoci.	
Qualora le campionature sottoposte alla D.L. non siano da questa approvate, l'Appaltatore dovrà sottoporne altre fino alla avvenuta approvazione.

- Oneri relativi alla osservanza di norme, pratiche per istanze, certificati ecc :

- Gli impianti installati, i materiali ed apparecchiature, dovranno tassativamente essere in conformità con le leggi e tutte le normative vigenti (ISPESL, D.P.R., Norme C.E.I., VV.F, UNI ecc.).

- L'Appaltatore sarà:

- responsabile della verifica e del controllo di ciò e sarà sua responsabilità segnalare tempestivamente e per iscritto alla D.L. qualsiasi eventuale difformità degli elaborati di progetto dalle suddette leggi e normative.

- tenuto a  segnalare tempestivamente e per iscritto alla D.L. eventuali modifiche alle Normative e leggi vigenti che si verificassero in corso d'opera.

- Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti da eventuali, istanze, denunce, permessi, ispezioni, certificati, collaudi da parte di Autorità, Società, Enti competenti, necessari per la installazione ed esecuzione a regola d'arte ed in accordo con Norme e Leggi degli impianti.

- L'Appaltatore è responsabile dell’ottenimento in tempo utile di detti certificati, collaudi ecc., così da non causare ritardi nell'esecuzione e nella consegna degli impianti.

- Si intendono comprese la compilazione e preparazione delle pratiche necessarie per gli allacciamenti alle Società od Enti distributori di energia e di quelle per l'approvazione da parte delle Autorità competenti. (ISPESL, USL...).

- Qualora le condizioni richieste dalle Autorità, dalle Società, o Enti siano meno restrittive delle condizioni indicate nel presente Capitolato, dovranno essere osservate queste ultime.

- Oneri relativi alla taratura, bilanciamento, messa in funzione, messa a punto, assistenza al collaudo, prove generali di funzionamento  dell'impianto secondo quanto indicato e specificato nel presente documento

- Istruzione al personale del Committente

- L'Appaltatore dovrà fornire al Committente e alle persone da esso indicate tutte le informazioni ed istruzioni necessarie per una corretta gestione, conduzione, manutenzione degli impianti e dovrà assicurare la presenza, dove necessaria, di specialisti delle singole apparecchiature e componenti. Il periodo durante il quale avverrà questa istruzione non sarà inferiore a 5 giorni lavorativi per ciascuna stagione.

- Se gli impianti hanno caratteristiche di funzionamento stagionale differenti, l'istruzione dovrà avvenire separatamente per le diverse stagioni.

- Il periodo di istruzione potrà, purché vi sia accordo con il Committente, essere contemporaneo alla conduzione temporanea dagli impianti.

- Le date di inizio e termine del o dei periodi di istruzione dovranno essere concordate, verbalizzate e controfirmate dal Committente, Appaltatore, D.L.

- Le istruzioni al Personale consisteranno in tutto quanto necessario allo scopo ed in particolare ma non esclusivamente in:

- Istruzioni sulle caratteristiche dell'Impianto, in generale, sulle distribuzioni, sulle posizioni delle apparecchiature, dei quadri, e sulle caratteristiche di funzionamento.

- Istruzioni sul funzionamento delle singole apparecchiature, con particolare riferimento ai quadri installati a bordo macchina.

- Istruzioni sul Sistema di regolazione e supervisione, che consentano all'operatore di consultare i valori rilevati dal Sistema, di consultare e modificare i set-points, di intervenire correttamente in caso di allarmi o di malfunzionamento sia mediante il terminale operatore che mediante il Personal computer del Sistema.

- Ove esistente, istruzione di base per l'uso corretto del Personal computer del sistema di supervisione per quanto riguarda:

- registrazione di valori a scelta

- salvataggi dei dati registrati

- elaborazioni statistiche dei dati storici registrati

- Istruzioni sugli interventi manutentivi delle singole apparecchiature.

- Oneri relativi alla consegna provvisoria dell'impianto.

- Per "Consegna provvisoria dell'impianto" si intende che l'impianto viene consegnato dall'Appaltatore al Committente, rimanendo comunque totale la responsabilità dell'Appaltatore per quanto riguarda gli oneri di garanzia e gli interventi conseguenti ad operazioni di messa a punto e di collaudo se le stesse sono effettuate dopo la consegna.

- La consegna può avvenire:

- a completamento della messa in funzione e della messa a punto definitiva dell'impianto, a collaudo non ancora eseguito o completato;

- a completamento della messa in funzione e della messa a punto per la prima stagione incontrata, se l'impianto ha caratteristiche di funzionamento stagionali differenti (rimane quindi da effettuare la messa a punto per le altre stagioni).

- In questo caso l'Appaltatore si impegna a:

- fornire il personale tecnico, l'assistenza, i materiali necessari per le operazioni di messa a punto relative alle stagioni non ancora verificate;

- coordinare con le esigenze gestionali del Committente la conduzione dell'impianto in questo periodo di messa a punto e di prove;

- completare l'istruzione del personale del Committente per la gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto relative alle rimanenti stagioni.

- Le caratteristiche e le modalità della consegna dovranno essere chiaramente concordate preferibilmente nel Contratto e comunque, se ciò non fosse possibile, in tempo utile per uno svolgimento funzionale e programmato delle operazioni, ed in modo tale che non vi siano dubbi sulle rispettive responsabilità.

- La consegna presuppone comunque da parte dell'Appaltatore l'avvenuta fornitura di quanto segue:

- Istruzione alla conduzione dell'impianto al personale indicato dal Committente.

- La fornitura dei manuali di conduzione, esercizio e manutenzione e dei disegni come cpstruito facendo riferimento alle specifiche in merito riportane nel presente documento

- A completamento della consegna sarà compilato un "Verbale di consegna" che dovrà essere controfirmato dal Committente, dalla D.L. e dall'Appaltatore.

- La data del verbale servirà come data di riferimento per le scadenze di Collaudo e di garanzia.

- Oneri di collaudo secondo quanto indicato e specificato nel presente documento.

- Dovendo la Ditta Assuntrice predisporre gli impianti per la consegna nelle condizioni richieste nel presente Capitolato, si precisa che Le verrà concessa la possibilità di ripetere come massimo due serie di prove, sia sul collaudo funzionale finale e complessivamente sui collaudi  stagionali prescritti, alla presenza della Direzione dei Lavori e/o del Collaudatore. Saranno a carico della ditta assuntrice tutti gli oneri per ulteriori verifiche derivanti da mancanze e/o inefficienze ad essa imputabili.

- Oneri di garanzia secondo le specifiche e le prescrizioni del capitolato generale.

- Oneri relativi alla documentazione finale, disegni as built, manuali, prescrizioni per il funzionamento, certificazione ai sensi delle normative vigenti secondo quanto indicato e specificato nel presente documento

- Oneri relativi alla conduzione temporanea degli impianti.

Per  conduzione temporanea si intende una conduzione degli impianti limitata nel tempo ed avente una durata di tre mesi per il periodo invernale e tre mesi per il periodo estivo durante la quale l’Appaltatore si assume l’onere della conduzione degli impianti secondo le vigenti norme sia con proprio personale che con l’intervento di specialisti.

La conduzione temporanea ha inizio dopo la data di consegna provvisoria.

## PERSONALE DELLA APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà designare un proprio tecnico qualificato come responsabile del progetto, dimostrandone l'idoneità.

L'Appaltatore dovrà designare un proprio dipendente qualificato come responsabile del cantiere.

Tale designazione sarà sottoposta per approvazione alla D.L.

Qualora la D.L. giudichi, a suo insindacabile giudizio, anche durante il corso dei lavori, che un responsabile di cantiere non dia sufficienti garanzie, potrà chiederne la sostituzione.

## ISPEZIONI E COLLAUDI

### Ispezioni

La D.L. si riserva la facoltà di effettuare ispezioni negli stabilimenti dei fornitori o in quelli dei sub-fornitori di apparecchiature allo scopo di verificare lo stato d’avanzamento della fornitura.

Sarà obbligo del fornitore assicurare alla D.L. l’accesso ai suo stabilimenti o a quelli dei sub-fornitori.

### Collaudi

I collaudi saranno effettuati in conformità alle prescrizioni indicate sulle presenti specifiche tecniche.

Nel caso di collaudi eseguiti nello stabilimento di produzione, la D.L. sarà avvertita anticipatamente della data della loro effettuazione e sarà sua facoltà decidere se assistervi o delegare allo scopo un suo rappresentante.

Durante il corso dei lavori, la D.L. si riserva di eseguire sugli impianti o parte di essi, verifiche qualitative o quantitative di conformità alle prescrizioni del Capitolato. L’Appaltatore sarà tenuto a fornire tutta l’assistenza e le apparecchiature necessarie.

L’Appaltatore sarà tenuto a presentare le relative certificazioni che la D.L. si riserverà di controllare per campione.

Qualora un collaudo non desse risultato soddisfacente, l’Appaltatore dovrà, nel periodo di tempo che sarà  indicato dalla D.L., provvedere a tutte le modifiche o sostituzioni necessarie per superare il collaudo, e ciò senza alcuna remunerazione.

Tutte le spese relative ai collaudi successivi al primo sono a carico dell’Appaltatore.

Il protrarsi nel tempo delle operazioni di ispezione o verifica non costituirà di per sé motivo valido per lo slittamento dei termini di consegna, e ciò anche ai  fini dell’applicazione di eventuali penali.

# MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE
DEL CAMPIONARIO

## NORME GENERALI

Prima di procedere all’approvvigionamento di tutti i materiali, apparecchiature e componenti, descritti nel presente capitolato, nell’elenco dei prezzi unitari o comunque da installarsi nell’impianto di che trattasi, l’Appaltatore dovrà sottoporre all’approvazione della D.L. le caratteristiche tecniche, prestazionali e dimensionali dei componenti utilizzando il modello allegato e secondo la seguente procedura:

- compilazione del modello;

- raccolta in allegato dei fogli tecnici del materiale o componente recanti in evidenza le caratteristiche tecniche;

- trasmissione alla D.L. del documento con gli allegati;

- predisposizione di eventuali modifiche, integrazioni o sostituzioni fino alla completa approvazione da parte della D.L. .

Le caratteristiche tecniche dei componenti, anche se non espressamente indicato in fase di sottomissione, si intendono conformi ai documenti di contratto. In caso di modifiche o variazioni, la difformità dovrà essere chiaramente indicata e motivata nell’apposito “foglio di sottomissione”.

Il materiale non approvato non potrà in nessun caso ritenersi idoneo per l’impiego.

L’approvazione del materiale non costituirà comunque accettazione, e non pregiudicherà in nessun caso i diritti dell’Amministrazione Appaltante in sede di Collaudo.

Per quanto riguarda la scelta dei componenti e dei macchinari, si precisa che il Committente avrà facoltà di richiedere la colorazione più opportuna per gli stessi, senza per questo incorrere in alcuna variante economica.

FOGLIO TECNICO DI SOTTOMISSIONE CAMPIONARIO

IMPRESA							 COMPILATO DA: (timbro e firma)

FOGLIO N.		DATA

RIF. E.P.U.		RIF. TAVV.

DESCRIZIONE, MARCA E MODELLO DEL COMPONENTE:

CARATTERISTICHE TECNICHE DI CAPITOLATO:

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CAMPIONE PROPOSTO:

ELENCO ALLEGATI:

ž DIFFORMITA’ RISPETTO AI DOCUMENTI DI CONTRATTO

motivazioni:

PARTE RISERVATA ALLA D.L.

RICEVUTO IN DATA ................................................................      ESAMINATO IN DATA:  ............................................................

ESITO DELL` ESAME

ž                      ž                         ž                      ž

NON APPROVATO                   NON APPROVATO                           APPROVATO                           APPROVATO

CON NOTE - RIPROPORRE                     CON NOTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

..............................................................................................

NOTE:

# BILANCIAMENTO E TARATURA

## GENERALITA’

La procedura da seguire per le operazioni di bilanciamento, taratura e messa a punto sono quelle di cui allo standard ANSI/ASHRAE 111-1988.

Durante l’esecuzione ed il completamento delle opere sarà a carico dell’Appaltatore l’onere per l’intervento di personale di provata esperienza in possesso di strumentazioni idonee per procedere alla messa a punto di tutti gli impianti, la taratura delle portate, dei fluidi, delle temperature e di tutti i parametri necessari per permettere all’impianto di funzionare correttamente alle condizioni di progetto.

Il tempo per l’intervento degli strumentisti e la durata della loro prestazione saranno a discrezione della D.L. e comunque fino a che la taratura e la messa a punto degli impianti possa ritenersi totalmente completata.

Le operazioni di bilanciamento, taratura e messa a punto devono essere completate prima della ultimazione dei lavori.

Tutti gli oneri, la manodopera specializzata, la strumentazione fissa e mobile e tutto quanto necessario fino alla esecuzione delle operazioni di bilanciamento, taratura e messa a punto sono a carico dell’impresa e sono da intendersi interamente compensate dai  prezzi esposti.

## tolleranze

Le apparecchiature installate e le prestazioni degli impianti dovranno avere caratteristiche tecniche pari a quelle indicate nei documenti di progetto.

In caso di scostamenti le tolleranze ammesse non potranno eccedere quelle sotto indicate, tenendo presente che i valori di seguito riportati comprendono sia le tolleranze che gli errori degli strumenti di misura:

- temperatura dell’aria ambiente e in condotte	+- 1°C;

- temperatura acqua refrigerata	+- 0,2°C;

- temperatura acqua calda riscaldamento	+- 1°C;

- umidità relativa dell’aria	+- 5%;

- portata di aria in condotti	+ -5%;

- portata di acqua calda per riscaldamento	+- 10%;

- portata di acqua refrigerata	+- 5%;

- potenza frigorifera resa dai refrigeratori	+- 5%;

- potenza elettrica assorbita dalle apparecchiature	+-10%;

- pressione differenziale lato aria	+- 5%.

## PROCEDURA

La procedura da seguire durante le operazioni di bilanciamento e taratura è la seguente:

Prima dell’inizio delle operazioni sarà sottoposto alla D.L. il «Manuale di bilanciamento» contenente:

- liste di controllo dello stato delle apparecchiature e degli impianti;

- fogli di misura precompilati;

- elenco strumenti portatili;

- fogli tecnici di tutte le apparecchiature;

- disegni «come costruito» con l’indicazione delle portate dei fluidi (aria e acqua) su ogni tronco;

- relazione descrittiva sui metodi di bilanciamento da impiegarsi.

Durante le operazioni di bilanciamento il personale che eseguirà la taratura e messa a punto dell’impianto provvederà a compilare le liste di controllo ed i fogli di misura con i dati rilevati.

Al termine delle operazioni, tutti i fogli tecnici e le liste di controllo con i dati aggiornati saranno sottoposti alla D.L. per eventuali verifiche e controlli e saranno allegati al Manuale di manutenzione al Capitolo «Dati rilevati in fase di taratura e messa a punto».

## STRUMENTAZIONE FISSA

Ove non già espressamente indicato sulle tavole di progetto, l’ impianto dovrà essere dotato di tutte le apparecchiature, strumentazioni fisse e mobili e le predisposizioni che ne rendano possibile il bilanciamento e la taratura secondo le procedure STANDARD ANSI / ASHRAE 111-1988.

Tali apparecchiature, strumentazioni, e predisposizioni sono da intendersi interamente compensate dai prezzi esposti.

In particolare dovranno essere previsti:

- sulla mandata delle pompe di circolazione valvole di intercettazione a «kv» noto con prese di pressione da 3/8» dotate di rubinetto a sfera a monte e a valle;

- e sulla mandata di ogni pompa di circolazione manometro per acqua a bagno di glicerina con rubinetto a tre vie collegato sull’ aspirazione con rubinetti di intercettazione a sfera da 1/2»;

- valvole di taratura ed intercettazione di idoneo diametro con prese piezometriche, su tutti gli scambiatori di calore e su tutte le batterie di scambio termico (lato acqua) comprese quelle dei ventilconvettori;

- valvole di taratura ed intercettazione di idoneo diametro con prese piezometriche, su tutte le diramazioni e le colonne montanti delle reti acqua calda e refrigerata degli impianti di climatizzazione;

- per ogni refrigeratore di acqua (uscita evaporatore) flangia tarata o valvole a kv noto con prese di pressione per la misura della portata;

- per ogni generatore di calore ad acqua calda  flangia tarata o valvole a kv noto con prese di pressione per la misura della portata;

- termometri per acqua nelle seguenti posizioni:

- all’ingresso e all’uscita di serpentini, scambiatori di calore e bollitori;

- all’ingresso e uscita di ogni batteria di scambio termico;

- sui collettori o tubazioni di mandata acqua calda e acqua refrigerata;

- su ogni tubazione generale di ritorno acqua calda e refrigerata

- sulle tubazioni di andata e ritorno a monte e a valle di sistemi di miscela dell’acqua;

- manometri per acqua nelle seguenti posizioni:

- sui collettori o tubazioni di mandata e ritorno acqua calda e refrigerata;

- a monte e a valle dei riduttori di pressione;

- prese di pressione per acqua nelle seguenti posizioni:

- all’ingresso e all’uscita di ogni batteria di scambio termico;

- all’ingresso e all’uscita di serpentini, scambiatori di calore e bollitori;

- a monte e a valle delle flange tarate o valvole di taratura (a «kv»  noto) e sulle tubazioni di mandata e aspirazione di ogni elettropompa o elettrocircolatore;

- termometri per aria nelle seguenti posizioni:

- sulle prese aria esterna delle unità di trattamento aria;

- sulla canalizzazione principale di ricircolo delle unità di trattamento aria,

- a monte e a valle delle sezioni di miscela;

- a monte e a valle delle batterie di scambio termico;

- sulle canalizzazioni di mandata in partenza da ogni C.T.A..;

- manometri differenziali per aria nelle seguenti posizioni:

- su ogni sezione filtrante;

- su ogni ventilatore;

- prese di pressione per aria nelle seguenti posizioni:

- a monte e a valle dei ventilatori;

- a monte e a valle dei filtri;

- a monte e a valle delle batterie di scambio termico;

- a valle delle serrande di taratura.

## stazioni di misura traversa e taratura sui canali aria

Saranno installate sulle reti aria di mandata, ripresa, espulsione e presa di aria esterna su ogni:

-	SOTTODIRAMAZIONE	condotto che a partire da una diramazione alimenta due o più stacchi;

-	DIRAMAZIONE	condotto che a partire da un secondario convoglia la portata di due o più sottodiramazioni;

-	SECONDARIO	condotto che a partire dal principale convoglia la portata di due o più diramazioni;

-	PRINCIPALE	condotto che convoglia la portata di aria totale.

# PROVE E VERIFICHE IN CORSO D’OPERA
E IN SEDE DI COLLAUDO

## generalita’

Le prove e le verifiche di seguito descritte dovranno essere eseguite a cura dell’ Appaltatore che raccoglierà ordinatamente tutti i risultati con i relativi riferimenti nei disegni esecutivi definitivi e nel manuale di istruzione, esercizio e manutenzione.

La D.L. controllerà la conformità funzionale con il progetto e ripeterà, a discrezione, le prove più significative in contraddittorio con l’Appaltatore.

La D.L. eseguirà in corso d’opera la verifica quantitativa e qualitativa delle installazioni, per accertarne, in linea di principio, la conformità con le caratteristiche fondamentali indicate nel Capitolato.

## IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA E RISCALDAMENTO

### Generalità

Le prove e le verifiche sia in corso d’opera che in fase di collaudo dovranno essere eseguite in conformità alle Norme UNI 5104 , UNI 5364 e UNI 10339.

Per quanto riguarda collaudi, verifiche e controlli da parte di Enti richiesti dalla vigente normativa, l’Appaltatore dovrà far effettuare a propria cura e spese il collaudo o verifica all’Ente interessato, facendosi rilasciare la relativa approvazione o certificazione.

### Prove di circolazione dei fluidi

Le prove riguardano la circolazione dei diversi fluidi, nonché dell’aria.

Le prove devono accertare:

- la tenuta delle tubazioni e dei canali ed il mantenimento dell’assetto regolare anche a seguito delle massime variazioni di temperatura e di pressione;

- l’alimentazione di tutti gli apparecchi e di tutte le bocche di immissione con le portate, temperature e pressioni di calcolo;

- la possibilità di vuotare tutti le tubazioni e di sfogare l’aria dai punti più alti;

- lo stato di pulizia dei tubi e dei canali;

- la corretta taratura degli organi scelti per equilibrare i diversi circuiti;

- l’appropriata taratura ed il regolare funzionamento delle apparecchiature di regolazione automatica.

### Misure di collaudo

Le misure riguardano:

- misure di temperatura

- misure di umidità relativa

- misure di velocità dell’aria

- misure di portata

- misure di livello di pressione sonora

- eventuali misure supplementari.

#### Misure di temperatura

Le misure riguardano:

- temperatura esterna

- temperatura interna

- temperatura dei fluidi.

##### Misure di temperatura esterna

Nelle prove relative al funzionamento invernale, per temperatura esterna (salvo diversa indicazione esplicita) , si intende la media delle seguenti quattro temperature: la massima, la minima, quella delle ore 8 , quella delle ore 20 , misurate nelle 24 ore che precedono l’inizio delle misurazioni di collaudo della temperatura interna, effettuate a Nord con termometro riparato dalle radiazioni a 2 m dal muro dell’edificio.

Nelle prove relative al funzionamento estivo, per temperatura esterna (salvo diversa indicazione esplicita) , si intende la media delle temperature esterna all’ombra, effettuata nelle stesse ore in cui si effettuano le misurazioni di temperatura interna, registrate dopo che l’impianto ha raggiunto condizioni di regime, durante le ore piú calde del giorno dalle ore 12 alle 16.

Nel caso in cui durante le misure di collaudo non si verificassero all’esterno le condizioni termoigrometriche previste in contratto, devono essere seguite le prescrizioni dettagliate nei paragrafi  3.2.2.1 / 3.2.2.2 / 3.2.3 delle già citate Norme UNI 5104 .

##### Misure di temperatura interna

La temperatura interna deve essere misurata nella parte centrale degli ambienti, ad una altezza di m 1,50 dal pavimento, ed in modo che la parte sensibile dello strumento sia schermata dall’influenza di ogni notevole effetto radiante.

La tolleranza per i valori della temperatura così misurati rispetto a quelli previsti in contratto é di ± 1 ° C (salvo diverse indicazioni esplicite).

La disuniformità di temperatura é verificata controllando le differenze di temperatura che esistono tra un qualunque punto della zona occupata dalle persone e la temperatura interna come sopra definita.

La differenza fra tali valori risultanti da misure effettuate contemporaneamente nello stesso ambiente non deve superare 1 ° C.

La differenza fra tali valori risultanti da misure effettuate contemporaneamente in piú ambienti serviti dallo stesso impianto non deve superare 1 ° C in inverno e 2 ° C in estate.

#### Misure umidita’ relativa

L’umidità relativa deve essere misurata con uno psicrometro ventilato.

Ciascuno dei due termometri dello strumento deve avere una sensibilità tale da consentire di apprezzare variazioni di temperatura di 0,25 ° C.

La tolleranza per i valori dell’umidità relativa all’interno degli ambienti rispetto a quelli previsti in contratto é di ± 5 % (salvo diverse indicazioni esplicite).

Il rilievo dell’umidità relativa all’interno degli ambienti si effettua seguendo le prescrizioni valide per la temperatura.

Il rilievo dell’umidità relativa all’esterno, si effettua nella stessa posizione in cui si misura la temperatura e contemporaneamente ai rilievi di temperatura ed umidità relativa interna.

#### Misure velocita’ dell’aria

I valori della velocità dell’aria nella zona occupata dalle persone, devono essere misurati con strumenti atti ad assicurare una precisione del ± 5 %  del valore letto.

Salvo diversa indicazione esplicita, la velocità massima dell’aria nella zona occupata dalle persone, non deve superare il valore di 0,20 m/s se non diversamente indicato dalla norma UNI 10339 .

##### Misure di portata

Le misure di portata devono accertare che le quantità di aria in un dato ambiente siano quelle corrispondenti a valori prefissati o garantiti.

In particolare deve essere verificato che la quantità di aria esterna di ventilazione non sia inferiore ai limiti stabiliti.

Le misure di portata devono essere effettuate in una sezione del canale nella quale i filetti fluidi siano il piú possibile paralleli.

In ogni caso le misure di portata vanno ripetute più volte per ogni rilevazione.

#### Misura del livello di pressione sonora

La presente specifica é destinata a servire da guida per la misura e l’accettazione del livello di pressione sonora negli ambienti occupati,; essa si applica al rumore prodotto dagli impianti tecnici in qualsiasi ambiente, sia esso quello servito oppure comunque disturbato dall’impianto.

##### Strumentazione, Modalità e Criteri di misura

Sarà impiegato un fonometro completo di calibratore, come descritto al paragrafo «Strumenti di misura portatili».

##### Definizioni

Rumore stazionario	Rumore privo di componenti impulsive per il quale la differenza tra il valore massimo ed il valore minimo, determinati con un misuratore di livello sonoro con costante di tempo «fast» é minore di 5 dB.

Rumore variabile	Rumore per il quale la differenza fra il valore massimo e il valore minimo, determinati con un misuratore di livello sonoro con costante di tempo «fast» , é maggiore di 5 dB.

Rumore impulsivo	Rumore variabile caratterizzato da eventi brevi percepibili distintamente, di durata minore di 1 sec.

Rumore con toni puri	Rumore nel cui spettro, rilevato per bande di terzi di ottava, si riscontrano bande nelle quali il livello sonoro é maggiore di almeno 5 dB rispetto a quello misurato in ciascuna delle bande adiacenti.

Rumore di fondo	Rumore che si rileva superato per il 95% del tempo di osservazione, nelle posizioni di misura, quando gli impianti tecnici non sono in funzione.

##### Modalita’ generali di misura del rumore interno

Il rumore proveniente da sorgenti interne all’edificio sede del locale disturbato, andrà misurato collocando il microfono nelle posizioni in cui il locale viene maggiormente utilizzato, con specifico riferimento alle funzioni del locale stesso, ad almeno 1 m dalle pareti, ad altezza di 1,20 m dal pavimento, in modo da consentire una valutazione del livello sonoro all’interno dell’ambiente, significativo ai fini dell’individuazione del suo valore massimo.

Per ridurre o evitare i disturbi alle onde stazionarie, sarà opportuno eseguire almeno 3 rilievi ruotando il microfono su archi di circonferenza di sviluppo di ± 0,5 m nei due sensi.

##### Grandezze fonometriche da rilevare

Secondo la natura del rumore in esame si dovranno rilevare le diverse grandezze fonometriche prima definite, secondo quanto prescritto dalla Norma UNI 8199 «Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione».

##### Limiti di accettabilita’ del livello sonoro

Il livello sonoro ponderato A, misurato negli ambienti in condizioni di arredamento medio, ‘e la grandezza fonometrica a cui riferirsi (almeno per i rumori di tipo stazionario) secondo la Norma UNI 8199/81; tale livello non dovrà superare il livello del «rumore di fondo» di 3 dB.

Nel caso di rumore ambientale di tipo variabile, il parametro fonometrico da valutare e da confrontare col valore limite ammesso, sarà il livello sonoro equivalente (ponderato A), determinato per un tempo di osservazione significativo, mentre in presenza di toni puri , i limiti massimi ammissibili saranno ridotti di 5 dB; non sono inoltre ammessi rumori dalle caratteristiche impulsive.

##### Rumore esterno

I rumore generato dalle macchine facenti parte dell’impianto e che potrà essere trasmesso all’esterno per via aerea (da torri di raffreddamento, centrale termica, gruppi ventilanti, centrale frigorifera, gruppi elettrogeni ecc...) non dovrà superare i limiti di seguito riportati.

Il rumore da misurare sarà il «livello sonoro continuo equivalente» (ponderato A) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro, con microfono (munito di schermo antivento) collocato all’esterno degli edifici, ad un metro dalla facciata (per edifici con facciata a filo della sede stradale o di spazi liberi) o dalla perimetrazione esterna di distacco dalla sede stradale o da spazi liberi.

Per aree esterne non edificate i rilevamenti del rumore dovranno essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità.

Per il rumore dovranno essere individuate eventuali caratteristiche tonali o impulsive.

Si riconosce la presenza di componenti tonali nel rumore effettuandone un’analisi spettrale per bande ad un terzo d’ottava, nel caso il livello di pressione all’interno di una banda superi di almeno 5 dB i livelli di pressione sonora di ambedue le bande adiacenti.

Per riconoscere soggettivamente la presenza di caratteristiche impulsive nel rumore, si procederà alla misura del livello sonoro massimo (ponderato A) con costanti dinamiche SLOW e IMPULSE nello strumento misuratore; quando le due misure differiscono di piú di 3 dB (A), il rumore sarà considerato con componenti impulsive.

Ai fini della determinazione dei limiti massimi ammissibili per i livelli sonori continui equivalenti, (ponderati A) di esposizione al rumore in funzione della destinazione d’uso dell’ambiente esterno, sono state individuate nel territorio 5 zone:

Zona 1	aree ad uso istituto di cura, ricovero e degenza;

aree rurali;

Zona 2	aree ad insediamenti prevalentemente residenziali;

Zona 3	centro urbano;

aree prevalentemente interessate ad affari, negozi, uffici pubblici;

Zona 4	residenze urbane con piccole industrie o attività artigianali;

strade a forte traffico;

Zona 5	aree prevalentemente industriali

Una volta definita la zona di destinazione del sito, si tratterà di individuare i limiti massimi del livello sonoro equivalente, in relazione alle fasce orarie, secondo quanto stabilito da Leggi e Regolamenti emanati od in via di emanazione nell’ambito locale.

# MANUALI DI ISTRUZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE
DISEGNI «COME COSTRUITO»

## GENERALITA’

Al termine dei lavori e prima dell’effettuazione dei collaudi dovranno essere consegnati i manuali di uso e manutenzione degli impianti realizzati, ed i disegni di progetto «come costruito» redatti come di seguito specificato, e con le modalità definite nel Capitolato Generale d’Appalto.

## MANUALI

Il manuale di uso e manutenzione degli impianti dovrà contenere per ciascuna apparecchiatura:

- scheda tecnica delle caratteristiche;

- istruzioni per il normale funzionamento;

- istruzioni per la messa a riposo (se trattasi di apparecchiatura di utilizzo stagionale);

- istruzioni per la messa in moto (se trattasi di apparecchiatura di utilizzo stagionale);

- istruzioni per la manutenzione periodica;

- elenco, caratteristiche e modelli delle parti di ricambio;

- punti di taratura;

- diagrammi di taratura (ad esempio psicrometrici per i condizionatori e le centrali di trattamento dell’aria) o di funzionamento;

- fogli e descrizioni tecniche del costruttore;

- certificati di omologazione;

Dovrà essere descritto il funzionamento di ciascun singolo impianto, le operazioni di normale manutenzione e i dati di taratura dei singoli componenti, quali ad esempio le temperature di taratura delle regolazioni dei condizionatori, delle caldaie, dei surpressori, ecc... .

## DISEGNI «COME COSTRUITO»

Dopo l’ultimazione dei lavori devono essere aggiornati i disegni di progetto in modo che corrispondano esattamente a come gli impianti sono stati realizzati, e devono essere completati con le seguenti informazioni:

- marca, tipo e modello di ciascuna apparecchiatura;

- dati tecnici di ciascuna apparecchiatura;

- individuazione di tutti gli organi di intercettazione, regolazione e taratura;

- indicazione delle portate dei tronchi di tubazioni, terminali, canali e dei diffusori;

- indicazione dei punti di misura per le prove ed i collaudi.

- Particolari di fissaggi ed ancoraggi

- Particolari isolamenti.

- Particolari costruttivi delle tubazioni, canali dell'aria, ecc.

- Particolari costruttivi di installazione quali: diffusori, bocchette, ecc.

- Disegni costruttivi di tutte le apparecchiature

- Disegni di assieme, con piante e sezioni delle centrali e sottocentrali

- Schemi funzionali di tutte le centrali, sottocentrali e parti dell'impianto

- Schemi elettrici funzionali delle apparecchiature e/o quadri di competenza

- Schemi funzionali e di collegamento del sistema di regolazione e supervisione

- Tabelle indicanti tutte le caratteristiche delle singole apparecchiature

- Disegni di montaggio relativi al sistema di regolazione e supervisione indicanti i percorsi, i conduttori, i concentratori, le schede, le apparecchiature di regolazione, gli elementi in campo, ecc.

- Pannelli indicanti gli schemi funzionali delle singole centrali e sottocentrali tecnologiche, protetti con vetro ed incorniciati, che dovranno essere appesi nei locali relativi.

- Pannello indicante lo schema funzionale dell'impianto, protetto con vetro ed incorniciato.

- Pannelli indicanti la simbologia delle tubazioni, apparecchiature ecc., protetti con vetro ed incorniciati.

- Disegni di montaggio con percorsi esecutivi, posizione esecutiva e relativi dimensionamenti quali: tubazioni, canali dell'aria, diffusori, bocchette, serrande di taratura, serrande tagliafuoco, valvolame, apparecchiature, ecc. con la indicazione delle portate d'aria e di acqua di progetto di tutti i diffusori, bocchette, griglie di presa d'aria esterna e di espulsione, reti aerauliche ed idrauliche.

# DOCUMENTAZIONE E RELATIVI TERMINI DI CONSEGNA

## GENERALITA’

La D.L. si riserva di variare i termini sotto indicati in caso di esigenze particolari.

Tutta la documentazione va presentata in triplice copia.

Il pagamento degli stati d’avanzamento é subordinato al rispetto dei termini di consegna sotto indicati, e alla completezza e validità della documentazione presentata. Da parte sua la D.L. si impegna ad esaminare la documentazione entro 15 giorni dal ricevimento.

Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana.

### Termini di consegna

- PROGRAMMA LAVORI DETTAGLIATO E SUDDIVISO PER CATEGORIE DI OPERE E PER ATTIVITA’, RAPPRESENTATO CON DIAGRAMMA LINEARE:

- entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori.

- DISEGNI COSTRUTTIVI DI CANTIERE:

- minimo 15 giorni prima della data di inizio della relativa lavorazione riportata sul programma lavori concordato.

- DISEGNO COSTRUTTIVO DELLE CENTRALI DI TRATTAMENTO DELL’ARIA PER LA APPROVAZIONE DELLA D.L. :

- prima della messa in produzione da parte del fabbricante.

- ESITO POSITIVO DEL COLLAUDO IN FABBRICA, EVENTUALMENTE ALLA PRESENZA DELLA D.L., DI CENTRALI DI TRATTAMENTO DELL’ARIA E REFRIGERATORE DI ACQUA:

- prima del trasporto dalla fabbrica al cantiere.

- DISEGNI COSTRUTTIVI, SCHEMI UNIFILARI E FUNZIONALI, EVENTUALI SCHEMI ELETTRICI RELATIVI AD APPARECCHIATURE, MACCHINE E MATERIALI:

- minimo 15 giorni prima della data di inizio della loro costruzione riportata sul programma lavori concordato.

- DISEGNI «COME COSTRUITO»:

- prima  della consegna provvisoria

- FOGLI DI SOTTOMISSIONE CAMPIONARIO:

- prima di emettere gli ordini di acquisto dei materiali e componenti.

- MANUALE DI BILANCIAMENTO:

- prima dell’inizio delle operazioni di bilanciamento.

- MANUALI DI ISTRUZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE:

- prima della consegna provvisoria

- APPROVAZIONI DA PARTE DI ENTI O SOCIETA’ EROGATRICI DI SERVIZI (VV.F., U.S.L., I.S.P.E.S.L., TELECOM, ENEL, UFFICIO TECNICO COMUNALE):

nei termini previsti dalle vigenti norme.